Проект

проведення робіт з вогнезахисту залізобетонних конструкцій

засобом вогнезахисним «Ammokote GP-240»

на об'єкті: назва і місцезнаходження об'єкту, де виконуються роботи з вогнезахисту

2018

НАЗВА І МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТУ, ДЕ ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З ВОГНЕЗАХИСТУ

Проект

проведення робіт з вогнезахисту залізобетонних конструкцій

засобом вогнезахисним «Ammokote GP-240»

ХХ/ХХ-ППР

Директор організації-розробника ППР							ПІБ

Інженер-проектувальник у частині							ПІБ

дотримання вимог пожежної безпеки

щодо об'єктів будівництва

Зміст

| Нормативні посилання Вихідні дані для проектування (додатки)…………………………………………… Технічне завдання на розробку Проекту проведення робіт з вогнезахисту Пояснювальна записка……………………………………………………… Загальні положення…..………………………………………………….......... Технічне рішення………...……………………………………………………. Обґрунтування застосування та характеристики засобу «Ammokote GP-240» Опис засобу………...…………………………………………………….......... Показники вогнезахисної ефективності………...…………………………… Умови нанесення засобу ………......………………………………………..... Умови та термін експлуатації покриття……………………………………... Зберігання та транспортування вогнезахисного засобу……......…………… Інформація про виробника засобу…………………………………………… Розрахункова частина..……………………………………………………….. Вихідні дані …………....……………………………………………………… Розрахунок витрати матеріалів …………..……………………… ...……….. Порядок виконання робіт з вогнезахисту ……...…………………………… Підготовка вогнезахисного засобу до нанесення ……...…………………… Підготовка поверхні конструкцій......................…………………………...... Нанесення вогнезахисного засобу ….………………………………….......... Контроль якості та обслуговування покриття ……....................................... Охорона праці та техніка безпеки………........................................................ 8. Специфікація матеріалів……………………………………………………… Додатки. 1. Креслення об'єкта вогнезахисту 2. Копія Сертифіката відповідності засобу вогнезахисного «Ammokote GP-240» 3. Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи вогнезахисного матеріалу «Ammokote GP-240» 4. Копія Регламенту робіт з вогнезахисту засобом вогнезахисним «Ammokote GP-240» 5. Копія кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника |  |
| --- | --- |

# Нормативні посилання

| ТУ У 20.3-39875591-001:2015 | Засоби вогнезахисні. Средства огнезащитные. Fireproofing coatings. «Ammokote». |
| --- | --- |
| ДБН В.1.1-7:2016 | Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення. |
| ДБН А.3.1-5:2016 | Організація будівельного виробництва. |
| ДБН А.3.2-2-2009 | Охорона праці і промислова безпека в будівництві Основні положення |
| ДСТУ Б В.1.1-17:2007 | Захист від пожежі. Вогнезахисті покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності (EN 13381-4:2002, NEQ). |
| ДСТУ Б В.2.7-273:2011 | Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови (ГОСТ 23732-79, MOD) |
| ДСТУ 3675-98 | Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань. |
| ГОСТ 12.1.007-76 | ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки). |
| ГОСТ 12.1.018-93 | ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования. (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги). |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | ССБТ. Издания электротехнические. Общие требования безопасности. (ССБП. Видання електротехнічні. Загальні вимоги безпеки). |
| ГОСТ 12.3.002-75 | ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки). |
| ГОСТ 12.3.020-80 | ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности. (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах). |
| ГОСТ 12.4.162-85 | ССБТ. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования и методы испытаний. (ССБП. Взуття спеціальне з полімерних матеріалів для захисту від механічних дій. Загальні технічні вимоги та методи випробувань). |
| ГОСТ 2226-88 | Мешки бумажные. Технические условия. (Мішки паперові. Технічні умови). |
| ГОСТ 2874-82 | Вода питьевая. Гигиенические требо¬вания и контроль за качеством. (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю). |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища). |
| ГОСТ 27574-87 | Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия. (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови). |
| ГОСТ 27575-87 | Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия. (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови). |
| НПАОП 0.00-1.01-07 | Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів |
| НПАОП 0.00-1.36-03 | Правила будови і безпечної експлуатації підйомників. |
| НПАОП 40.1.-1.21-98 | Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. |
| НПАОП 0.00-4.01-08 | Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. |
| ПУЕ | Правила улаштування електроустановок |
| ETAG 018-2 | Fire protective products Part 2 - Reactive coatings for fire protection of steel elements. |

# Вихідні дані для проектування (додатки)

| № Додатку | Найменування | Стор. |
| --- | --- | --- |
|  | Креслення об'єкта вогнезахисту |  |
|  | Копія Сертифіката відповідності засобу вогнезахисного «Ammokote GP-240» |  |
|  | Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи вогнезахисного матеріалу «Ammokote GP-240» |  |
|  | Копія Регламенту робіт з вогнезахисту засобом вогнезахисним «Ammokote GP-240» |  |
|  | Копія кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника |  |

Реквізити розробника та замовника Проекту

Розробник Проекту

Назва організації _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Юридична адреса ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Замовник Проекту

Назва організації ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Юридична адреса ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1 Технічне завдання на розробку Проекту проведення робіт з вогнезахисту

1.1 Назва організації-замовника ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.2 Назва і місцезнаходження об'єкту, де виконуються роботи з вогнезахисту ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.3 Підстава для виконання вогнезахисних робіт:

Підвищення межі вогнестійкості залізобетонних конструкцій (перекриття) для забезпечення необхідних класів вогнестійкості згідно з договором ХХ/ХХ-ХХ від ХХ.ХХ.18 р. та цим технічним  завданням.

Найменування і необхідні межі вогнестійкості конструкцій

| Найменування | Межа вогнестійкості, хв |
| --- | --- |
| Перекриття | REI 150 |

Комплекти креслень робочої документації:

| Марка | Шифр |
| --- | --- |
| КБ | 6/12/16 КБ 2 |
| КБ | 6/12/16 КБ 6 |

1.4 Опис та розташування сталевих конструкцій. Бетонні поверхні перекриття не мають тріщин, раковин, напливів бетону або розчину, оголення робочої і конструкційної арматури, за винятком арматурних випусків. На поверхні присутні жирові та іржаві плями, що займають площу не більше 10%. Перекриття розташовані на висоті 10 м.

1.6 Умови експлуатації вогнезахисного покриття на об'єкті

| Вплив атмосферних умов | приміщення закритого типу |
| --- | --- |
| Вологість навколишнього середовища | до 70 % |
| Температурний режим експлуатації | + 5 ÷ + 40 °С |
| Наявність агресивних впливів | відсутні |

1.7. Додаткова інформація (опис умов чи обставин, що не передбачені п 1.4 – 1.6 тощо)

________________________________________________________________________________

1.8 Перелік робіт з вогнезахисту

| № п\п | Найменування робіт | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очищення бетонних поверхонь | м² |  |
| 3 | Нанесення адгезійного грунта «Ammokote QUARTZ» | м² |  |
| 4 | Нанесення вогнезахисного засобу «Ammokote GP-240» | м² |  |
| 5 | Обробка ґрунтовкою глибокого проникнення | м2 |  |
| 6 | Фарбування поверхонь декоративною або захисною фарбою | м² |  |

Найменування конструкцій, що підлягають адгезійній обробці

| Найменування | Площа конструкцій, м2 |
| --- | --- |
| Перекриття |  |

Найменування і необхідні межі вогнестійкості конструкцій, що підлягають вогнезахисту

| Найменування | Межа вогнестійкості, хв | Площа конструкцій, м2 |
| --- | --- | --- |
| Будівельні конструкції з нормованими межами вогнестійкості (колони, балки, ригелі тощо) |
| Перекриття | 150 |  |

Найменування конструкцій, що підлягають нанесенню ґрунтовки глибокого проникнення

| Найменування | Площа конструкцій, м2 |
| --- | --- |
| Перекриття |  |

Найменування конструкцій, що підлягають нанесенню захисного або декоративного шару

| Найменування | Площа конструкцій, м2 |
| --- | --- |
| Перекриття |  |

1.9. Терміни виконання: протягом 30 календарних днів з моменту підписання договору.

1.10 Вимоги до виконання роботи: роботи повинні бути виконані протягом зазначеного терміну, відповідно до цього технічного завдання з дотриманням правил і заходів безпеки праці.

2 Пояснювальна записка

2.1 Загальні положення

Вогнезахист об'єктів - це комплекс протипожежних заходів, який заснований на використанні матеріалів, що запобігають загорянню, перешкоджають поширенню вогню та підвищують вогнестійкість будівельних конструкцій.

Найбільш поширеним і популярним будівельним матеріалом є бетон і залізобетонні конструкції. При проектуванні і будівництві споруд із залізобетону особлива увага приділяється питанню вогнезахисту залізобетонних конструкцій, так як при прогріванні відбувається їх деформація, внаслідок чого порушується щільність вузла закладення в місці перетину з огороджувальними конструкціями (стіна, перекриття). Крім цього має місце крихке руйнування бетону з утворенням тріщин, розриву цементного каменю на окремі частини і прогину арматури. Результатом цього є поширення вогню і диму від пожежі в інші приміщення.

Показником вогнестійкості будівельних конструкцій є межа вогнестійкості: час в хвилинах від початку вогневого впливу до появи ознак граничних станів з вогнестійкості. Існують три граничних стану з вогнестійкості:

R - втрата несучої здатності;

I - втрата теплоізолювальної здатності;

Е - втрата цілісності.

Необхідні межі вогнестійкості конструкцій регламентовані в ДБН В.1.1.7:2016 та інших будівельних нормах і правилах, нормах пожежної безпеки. Залежно від міри вогнестійкості будівель визначаються класи вогнестійкості конструкцій.

Методи вогнезахисту діляться на дві основні групи - активні і пасивні. Згідно з визначенням ДСТУ Б В.1.1-17:2007 пасивні методи вогнезахисту представлені двома типами покриттів:

- пасивне вогнезахисне покриття - вогнезахисне покриття, яке не змінює своєї фізичної форми при нагріванні і забезпечує вогнезахист завдяки фізичним або тепловим властивостям;

- реактивне вогнезахисне покриття - покриття, яке при нагріванні внаслідок хімічних реакцій значно збільшується в товщині, змінює форму і забезпечує вогнезахист за рахунок теплоізолюючого і охолоджуючого ефектів.

До найбільш поширених пасивних покриттів відносяться теплоізоляційні вогнезахисні штукатурні суміші, а до реактивних - покриття інтумесцентного (що спучується) типу.

Для вогнезахисту бетону та залізобетону доцільне застосування матеріалів з високою теплоізоляційною здатністю і високою паропроникністю для того, щоб забезпечити повільне прогрівання конструкції, що захищається, при якому дифузія парів води, продуктів термічної деструкції матеріалу не викликала б значних внутрішніх напружень. Цим критеріям відповідають вогнезахисні штукатурки на мінеральному в'яжучому з легкими заповнювачами.

Засіб вогнезахисний "Ammokote GP-240" (далі - засіб) – вогнезахисна штукатурка, яка призначена для підвищення межі вогнестійкості залізобетонних конструкцій, експлуатованих усередині приміщень в нормальних умовах експлуатації, з відносною вологістю повітря не більше 75%.

2.2 Технічне рішення

На підставі аналізу технічної документації проекту (Додатки цього Проекту) і відповідно до технічного завдання пропонується вогнезахисна обробка засобом "Ammokote GP-240".

Товщина шару вогнезахисного матеріалу визначається відповідно до Сертифіката відповідності та вказана в розрахунковій частини Проекту (п. 4.2.3).

Матеріали, що використовуються при проведенні робіт повинні мати необхідні сертифікати якості (крім матеріалів, відповідність яких може бути підтверджена декларацією про відповідність).

Вогнезахисна обробка бетоних конструкцій складається з наступних етапів:

Очищення бетонних поверхонь (за необхідності).

Нанесення адгезійного грунта «Ammokote QUARTZ».

Нанесення  вогнезахисного засобу «Ammokote GP-240».

Обробка ґрунтовкою глибокого проникнення Ceresіt СТ 17 (за необхідності).

Фарбування сталевих поверхонь захисною фарбою (за необхідності).

ДОВІДКА: Як захисні можливо використовувати фарби на силікатній (Ceresіt СТ 54, Kreisel 002), силіконовій (Ceresіt СТ 17, Kreisel 003), акрил-силіконовій основі (Kreisel 005), або іншими матеріалами, які рекомендовані для гіпсових штукатурних систем.

- Обґрунтування застосування та характеристики

вогнезахисного засобу «Ammokote GP-240»

  - Опис засобу

Засіб – суха будівельна суміш, що складається з повітряних і гідравлічних зв'язуючих, легких  інертних наповнювачів і цільових добавок. Поставляється у вигляді сухої суміші й змішується з водою безпосередньо перед застосуванням. Покриття є теплоізоляційним матеріалом, що зберігає будівельні конструкції від дії вогню

Таблиця 3.1.Фізико-хімічні характеристики засобу й покриття "Ammokote GP-240"

| Найменування показника | Значення |
| --- | --- |
| Зовнішній вигляд засобу | Однорідна сипуча суміш, колір і відтінок не нормуються |
| Зовнішній вигляд розчину | Однорідна пастоподібна маса |
| Зовнішній вигляд покриття | Суцільне без тріщин і відшарувань колір і відтінок не нормуються |
| Густина покриття, не більше, кг/м3 | 550 |
| Масова частка залишку на ситі з розміром комірок, 2,0 мм, не більше, % | 1,0 |
| Час придатності розчину, не менше, хв | 60 |
| Вологість засобу, не більше, % | 1,5 |

  - Показники вогнезахисної ефективності

Згідно із Сертифікатом № UA.032.CC.0202-18 від 18 квітня 2018 р. засіб належить  до негорючих матеріалів (НГ), що дозволяє віднести будівельні конструкції з нанесеним засобом до групи поширення вогню М0.

Товщина шару і витрата вогнезахисного покриття для підвищення класу вогнестійкості залізобетонних конструкцій до REI 150 визначаються на підставі даних Сертифікату відповідності № UA.032.CC.0203-18.

  - Умови нанесення засобу

Для приготування розчину «Ammokote GP-240» застосовується вода з температурою від 5 °С до 35 °С (від 278 К до 308 К).

Засіб наноситься механізованим способом (метод мокрого торкретування) за допомогою серійних штукатурних агрегатів безперервного та періодичного типу при температурі від 5 °С до 35 °С (від 278 К до 308 К) та відносній вологості повітря не вище 80%. Сушка покриття повинна здійснюватися при температурі повітря не нижче 5 °С (278 К).

  - Умови та термін експлуатації покриття

Покриття «Ammokote GP-240» дозволяється експлуатувати в закритих приміщеннях з природною вентиляцією без штучно регульованих кліматичних умов, де коливання температури і вологості повітря істотно менше, ніж на відкритому повітрі (відсутність впливу атмосферних опадів, прямого сонячного випромінювання та суттєве зменшення або відсутність конденсації вологи), при температурах від мінус 20 °С до 60 °С (від 253 К до 333 К) та вологості повітря не вище 75 % (кліматичне виконання для застосування за ГОСТ 15150 - У3.1).

Для підвищення вологостійкості, стійкості до дії агресивних середовищ  необхідно після повного висихання покриття «Ammokote GP-240» нанести захисні лакофарбові матеріали з попередньою обробкою поверхонь ґрунтовками глибокого проникнення. Покриття із захисним шаром допускається експлуатувати в закритих приміщеннях з природною вентиляцією при температурах від мінус 10 °С до 50 °С (від 263 К до 323 К) і вологості повітря до 85 % (кліматичне виконання для застосування  за ГОСТ 15150 - У3).

При дотриманні умов експлуатації виробник гарантує термін служби покриття не менше 20 років.

  - Зберігання та транспортування вогнезахисного засобу

Засіб упаковується у двошарові паперові мішки за ГОСТ 2226.

Транспортування засобу здійснюється всіма видами критого транспорту відповідно до  правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту в умовах, що забезпечують зберігання пакування від ушкоджень.

Умови зберігання засобу у споживача повинні відповідати умовам 2 за ГОСТ 15150  (зберігання в закритих   приміщеннях з  природною вентиляцією при температурі від мінус 20 °С до 40 °С (від 253 К до 313 К) та середньомісячній відносній вологості повітря не більше 70 %).

Термін зберігання в цілісному заводському пакуванні - 1 рік від дня виготовлення.

  - Інформація про виробника засобу

Назва організації: ТОВ «Ковлар Груп»

Юридична адреса:  04116, Україна, м. Київ, вул. Старокиївська 10Г, БЦ Вектор, а/я 27

+38 (044) 331 24 30, info@kovlargroup.com

- Розрахункова частина

  - Вихідні дані

Товщина вогнезахисного покриття «Ammokote GP-240», яка забезпечує клас вогнестійкості залізобетонних конструкцій до REI 150, становить не менше 29,6 мм.

Витрати засобу для отримання покриття товщиною 10 мм становить не менше 4,1 кг/м2, а для товщини 29,6 мм - не менше 12,1 кг/м2. Технологічні втрати при нанесенні залежать від виду та розташування конструкції, що захищаються та можуть становити до 15-20%.

Витрата адгезійного грунта «Ammokote QUARTZ» складає 300 г/м2 у відповідності до технічної документації на матеріал.

Витрата ґрунтовки глибокого проникнення Ceresit СТ 17 - 150 ÷ 200  г/м2 (за необхідності).

Витрата захисного матеріалу визначається згідно технічної документації на застосовану фарбу (за необхідності).

  - Розрахунок витрати матеріалів

4.2.1 Обробка адгезійним грунтом «Ammokote QUARTZ».

Таблиця 4.1. Витрата грунта «Ammokote QUARTZ».

| Грунт | Найменування конструкцій | Площа конструкцій, м2 | Витрата грунта, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| «Ammokote QUARTZ» |  |  |  |

4.2.2 Нанесення вогнезахисного покриття "Ammokote GP-240".

Розклад загальної схеми каркаса будівлі на елементарні складові конструкцій (за даними креслення, Додаток 1 цього Проекту) і необхідні межі їх вогнестійкості відповідно до Технічного завдання.

Таблиця 4.2. Витрата вогнезахисного засобу "Ammokote GP-240".

| Найменування | Межа вогнестійкості, хв | Площа конструкцій, м2 | Витрата засобу, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Будівельні конструкції з нормованими межами вогнестійкості (перекриття) |

4.2.3 Нанесення захисного покриття (за необхідності)

Таблиця 4.7. Витрата ґрунтовки глибокого проникнення Ceresіt СТ-17

| Ґрунтовка | Найменування конструкцій | Площа конструкцій, м2 | Товщина покриття, мм | Витрата ґрунтовки, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ceresіt СТ 17 |  |  |  |  |

Таблиця 4.8. Витрата захисної фарби (за необхідності)

| Захисне покриття | Найменування конструкцій | Площа конструкцій, м2 | Товщина покриття, мм | Витрата захисної фарби, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХХХХ |  |  |  |  |

- Порядок виконання робіт з вогнезахисту

  - Підготовка вогнезахисного засобу до нанесення

Засіб являє собою суху будівельну суміш ясно-сірого кольору, упаковану в паперові мішки за ГОСТ 2226 з маркуванням, виконаним типографським способом безпосередньо на пакуванні.

Перед початком вогнезахисних робіт проводиться вхідний контроль продукції, який містить у собі перевірку супровідної документації, огляд пакування й установлення відповідності властивостей засобу вимогам, цьому Проекті проведення вогнезахисних робіт.

Вхідний контроль полягає в зовнішньому огляді засобу, перевірці відповідності строку придатності, цілісності пакування й наявності супровідних документів: Сертифіката відповідності, "Паспорта якості" виробника.

Використання у виробництві вогнезахисних робіт не промаркованого засобу або з терміном придатності, що закінчився, категорично забороняється.

Для готування робочого розчину вручну рекомендується використовувати електричний міксер потужністю від 1500 Вт із частотою оборотів вище 500 об/хв. Змішувальна насадка повинна бути діаметром не менш 100 мм.

При готуванні розчину за допомогою штукатурних станцій або інших механічних змішувачів необхідно керуватися положеннями, наведеними в інструкції з експлуатації до механізмів, які використовуються. Дальність подачі робочого розчину залежить від консистенції, регулювання тиску подачі й внутрішнього діаметра шлангів подачі.

Підготовка робочого розчину полягає в змішуванні засобу з водою. При готуванні робочого розчину вручну необхідно в чисту ємність обсягом 35-40 літрів налити воду за ГОСТ 2874 або ДСТУ Б В.2.7-273 у кількості 12-13 л, потім висипати весь вміст упакування без залишку. Розчин ретельно перемішують до однорідної консистенції, витримують 2-3 хв. і потім знову перемішують. При готуванні робочого розчину за допомогою штукатурних станцій необхідно додати вогнезахисний засіб через завантажувальний люк у бункер змішувача, у якому буде йти змішування з водою. Кількість води додається через лічильник і залежить від кількості засобу, що замішується одночасно, виходячи із пропорцій змішування, наведених вище. Після ретельного перемішування готовий робочий розчин подається в розпилювач.

Забороняється використовувати вміст упакування частинами.

Вогнезахисний засіб має у своєму складі велику кількість легких інертних наповнювачів, які вимагають тривалого перемішування й, як наслідок, збільшення часу готування в порівнянні зі звичайними будівельними сумішами.

Вміст однієї одиниці впакування вогнезахисного засобу дозволяє одержати 30-31 л робочого розчину.

Робочий розчин необхідно використовувати протягом 30-60 хвилин з моменту початку замісу засобу з водою. У процесі роботи забороняється сповільнювати схоплювання робочого розчину шляхом додавання води й перемішування - вогнезахисне покриття при цьому втрачає свої механічні й технологічні властивості.

Не рекомендується додавати воду після початкового перемішування, слід спочатку збільшити час і інтенсивність перемішування. Тільки після цього, якщо буде потреба, можна додати невелику кількість води й знову перемішати. Забороняється збільшувати обсяг робочого розчину більше 31-32 літрів, шляхом більш інтенсивного перемішування (розпушування). Це може привести до зниження механічних і вогнезахисних показників. Консистенція розчину не повинна бути рідкою або розпливчастою. Готовність робочого розчину можна перевірити за допомогою будівельної кельні: розчин готовий до застосування, якщо він тримається на інструменті.

  - Підготовка поверхні конструкцій (за необхідності)

До початку вогнезахисних робіт повинні бути змонтовані всі інженерні системи з елементами їх кріплення і посилення, а також відновлені ділянки, пошкоджені під час транспортування. Роботи з вогнезахисту несучих конструкцій допускається проводити тільки після виконання робіт по усуненню (ремонт, посилення, заміна) виявлених дефектів.

Не допускається застосування засобу на непідготовлені або підготовлені з порушеннями вимог технічної документації поверхні.

Підготовка бетонних поверхонь, що підлягають вогнезахисній обробці, складається з наступних етапів: очищення поверхонь від забруднень і дефектів, обробка поверхонь адгезійними ґрунтувальними матеріалами.

При очищенні поверхонь проводять видалення з них пилу, бруду, масляних забруднень, пухких шарів бетону, незначних виступаючих нерівностей, напливів та інших забруднень, що перешкоджають адгезії грунтувального матеріалу і вогнезахисного покриття. Очищення поверхонь роблять ручним або механізованим способом. При виявленні дефектів оброблюваних поверхонь (крім незначних виступаючих нерівностей і напливів) подальша вогнезахисна обробка засобом допускається тільки після усунення дефектів.

Після очищення проводять грунтування бетонної поверхні. Для підвищення адгезії вогнезахисного покриття з бетонними поверхнями необхідно застосовувати універсальне адгезійне покриття - «Ammokote QUARTZ» (виробництво ТОВ «Ковлар Груп») з витратою не менше 300 г/м2. Засіб наноситься після повного висихання адгезійного покриття, але не пізніше, ніж через 24 години.

Після підготовки поверхні конструкцій і нанесення шару грунтовки складаються «Акти прихованих робіт» (за формою Додатка до ДБН А.3.1-5-2009).

5.3 Нанесення вогнезахисного засобу

Нанесення робочого розчину здійснюється згідно з Проектом проведення робіт з вогнезахисної обробки. Вогнезахисне покриття формується пошарово, при цьому оптимальна товщина покриття, що наноситься за один прохід, становить 10-15 мм. Перевищення цієї товщини покриття може привести до виникнення відшарувань і сповзання під час сушіння.

Нанесення засобу при температурі на поверхні, що  захищається, нижче +5°С заборонене.

При нанесенні робочого розчину відстань від форсунки до поверхні залежить від типу металоконструкції й використовуваного устаткування. Рекомендується дотримуватися наступних технічних параметрів:

а) діаметр сопла розпилювальної  форсунки - 12 - 14 мм;

б) максимальна довжина шлангів - до 50 метрів;

в) середня відстань від форсунки до металоконструкції - 30 - 40 див.

Мінімальний інтервал часу міжшарового нанесення визначається станом нанесеного шару (швидкістю схоплювання) і умовами навколишнього середовища (температурою, вологістю повітря тощо). У загальних випадках час міжшарового сушіння покриття становить не менше 3 годин при температурі не нижче 15 °С. При збільшенні часу міжшарового сушіння до декількох днів рекомендується зволоження поверхонь з покриттям.

Забороняється проводити роботи на об'єктах без покрівлі (під відкритим небом). Не допускається вібрація конструкцій, що захищаються, під час нанесення робочого розчину й у процесі набору міцності вогнезахисного покриття. Для конструкцій, які в процесі експлуатації будуть піддані деформаціям або вібраціям, рекомендується застосування штукатурної сітки (металевої або склотканинної). При цьому припускається використання сітки як у вигляді підшарового, так й міжшарового армуючого  шару.

Для створення необхідного температурно-вологісного режиму повинен бути забезпечений обігрів приміщень, усередині яких проводяться вогнезахисні роботи. При необхідності використання систем тимчасового опалення застосовуються системи калориферного типу.

Штучне сушіння покриття при мінусових температурах навколишнього середовища проводиться шляхом подачі сухого нагрітого повітря за допомогою будівельних нагрівальних гармат у приміщення, в якому ведеться нанесення засобу.

Повну міцність вогнезахисне покриття набирає протягом 7-10 днів після нанесення останнього шару робочого розчину (при температурі навколишнього середовища 20 °С). Для розрахунків орієнтовного часу затвердіння покриття при інших температурах можна застосовувати наступний метод: час затвердіння зменшується вдвічі при збільшенні температури на 10 °С и збільшується вдвічі при зменшенні температури на 10 °С.

Затвердіння припиняється майже повністю при температурі нижче +5 °С. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за якість вогнезахисного покриття.

У місцях, передбачених Робочим проектом проведення робіт з вогнезахисту, розміщаються таблички з вказанням організації, що робила вогнезахисні роботи, застосованого вогнезахисного засобу й дати проведення вогнезахисту конструкції.

5.4. 	Нанесення захисного покриття (за необхідності)

Будь-які опоряджувальні роботи вогнезахисного покриття, у т.ч. і нанесення захисного шару, необхідно проводити тільки на сухому покритті. Перед нанесенням захисного шару слід провести візуальний огляд вогнезахисного покриття - покриття повинне бути сухим, поверхня покриття повинна бути чистою, без тріщин і ушкоджень. При наявності місць із забрудненнями їх слід очистити механічним способом (затерти), а поверхню покриття рекомендується обдути стисненим повітрям для видалення пилу й сторонніх включень.

Перед нанесенням покривного шару проводять попередню обробку поверхні ґрунтовкою глибокого проникнення (наприклад, ґрунтовками Ceresіt, Knauf або їх аналогами) з витратою згідно технічної документації на матеріал. Після нанесення дати ґрунтовці висохнути й не допускати запилення поверхні.

Нанесення покривної фарби проводиться згідно з Інструкцією з нанесення на застосовуваний матеріал із витратою, яка передбачена в супровідній документації на захисний матеріал.

6	Контроль якості та обслуговування покриття

Кінцевий контроль якості вогнезахисного покриття здійснюється не менше чим через 15 діб після нанесення останнього шару робочого розчину. Оцінка відповідності виконаних робіт з вогнезахисту конструкцій здійснюється в три етапи:

- вивчення технічної документації з метою одержання вихідних даних для проведення оцінки відповідності виконаних вогнезахисних робіт;

- візуальний контроль;

- контроль із застосуванням контрольно-вимірювальних приладів.

При оцінці відповідності перевіряється наявність наступних документів:

-	акти проміжного приймання конструкцій і акти прихованих робіт - підготовка поверхні, нанесення ґрунтувального шару;

-	супровідні документи на засіб, необхідні для його ідентифікації (накладні, паспорта якості, копії Сертифікатів відповідності, Регламент робіт з вогнезахисту);

-	журнал вхідного контролю, де реєструються факти постачання засобу на об'єкт і результати їх вхідного контролю;

-	журнал проведення робіт з вогнезахисту, що містить записи про виконавців і виконані роботи, із зареєстрованими результатами міжопераційного контролю для своєчасного виявлення дефектів і вживання заходів по їх усуненню.

Візуальний контроль ґрунтується на оцінці зовнішнього вигляду покриття шляхом огляду. При огляді конструкцій, які захищені засобом, установлюється відповідність поверхні покриття вимогам технічної документації на застосування засобу й визначається наявність недоліків вогнезахисної обробки:

-	неопрацьованих місць;

-	тріщин, відшарувань, здуттів, опадань;

-	сторонніх плям, порушення цілісності покриття або інших ушкоджень.

Особливу увагу при контролі слід звертати на місця з'єднань елементів конструкцій, закритих від огляду або важкодоступні місця для нанесення вогнезахисного покриття.

Контроль товщини покриття проводиться штангенциркулем (із ціною ділення не менш 0,1 мм) або голчастим щупом з лінійкою.

Виміри проводяться на 10 % обробленої поверхні. При цьому перевага віддається ділянкам виміру, що перебувають у важкодоступних місцях. Точки виміру повинні бути розташовані на відстані не менш 20 мм від краю вогнезахисного покриття, на відстані не менш 200 мм один від одного. При роботі з великими обробленими поверхнями кількість точок виміру та їх розташування на поверхні повинно бути таким, щоб одержати достовірні дані, що характеризують товщину покриття всієї поверхні (не менш 10 точок на 1000 м2).

Виміри проводяться через кожні 15-20 метрів довжини об'єкта вогнезахисту, але не менше ніж в 10 рівномірно розташованих точках. Значення товщини покриття повинне перебувати в діапазоні ±20 % від середнього значення.

Середня товщина покриття повинна відповідати товщині, зазначеній в Проекті проведення робіт.

Право контролю виконання робіт з вогнезахисту мають представники замовника робіт, пожнагляду, експертної організації, розробника Проекту проведення робіт і виробника вогнезахисного засобу. При виявленні порушень Проекту проведення робіт складається відповідний Акт (вільної форми), у якому вказуються всі виявлені порушення.

Для приймання робіт з вогнезахисної обробки замовником робіт створюється робоча комісія.

Результати роботи комісії при відсутності порушень оформляються Актом приймання виконаних робіт з вогнезахисної обробки (форма Додатка до ДБН А.3.1-5-2009).

- Охорона праці та техніка безпеки

Характеристика безпеки засобу «Ammokote GP-240»

Засіб є негорючим матеріалом, не містить шкідливих речовин, небезпечних для організму людини, не забруднює навколишнє середовище: 4 клас небезпеки за ГОСТ 12.1.007.

За результатами санітарно-епідеміологічної експертизи засіб відповідає санітарному законодавству України (Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/38447 від 27.08.2015).

При використанні засобу необхідно стежити за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони. Засіб містить компоненти, які при змішуванні з водою утворюють лугу, тому необхідно уникати попадання робочого розчину в очі або на шкіру. При попаданні робочого розчину на шкіру його необхідно змити великою кількістю води, використовуючи мило або інший гігієнічний засіб для очищення шкіри. У випадку попадання в очі слід негайно промити їх проточною водою й звернутися за медичною допомогою.

Переміщення і транспортування засобу, а також вантажно-розвантажувальні роботи повинні виконуватися відповідно до вимог ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.009 та ГОСТ 12.3.020, а при використанні спеціального обладнання (підйомників, підйомних кранів і т. п..) з дотриманням вимог НПАОП 0.00-1.01 і НПАОП 0.00-1.36.

Вимоги до виконавців робіт з вогнезахисту

Для виконання вогнезахисних робіт на висоті та фарбування допускаються особи, не молодше 18 років і які пройшли:

- медичний огляд відповідно до вимог;

- спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

При організації робіт на висоті та фарбування слід враховувати, що основними небезпечними виробничими факторами під час виконання цих робіт є падіння працівника або падіння предметів. При цьому супутніми можуть бути наступні фактори: пожежна небезпека, дія електричного струму, підвищені рівні запиленості, загазованості повітря, шуму, несприятливі кліматичні умови тощо.

Для створення безпечних умов під час виконання робіт на висоті необхідно:

- забезпечити наявність, міцність і стійкість огороджень, риштувань, настилів, драбин та ін. обладнання;

- забезпечити працівників необхідними засобами захисту та використовувати їх за призначенням;

- виконувати в повному обсязі організаційні та технічні заходи;

- застосовувати технічно справні машини, механізми та пристрої.

Працівники, які виконують роботу на висоті, зобов'язані  знати і виконувати вимоги таких документів та інструкцій: «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» в обсязі виконання робіт та інструкцій з охорони праці, що стосуються їх робіт чи професій.

Виконавці робіт з вогнезахисту повинні дбати про особисту безпеку, а також про безпеку оточуючих людей під час виконання будь-яких робіт; виконувати роботи із застосуванням: поясу запобіжного з приладдям, каски з підборідником, жилета з елементами світловідбивання, страхувального каната, запобіжного верхолазного пристрою, уловлювача з вертикальним канатом, огородження, захисної сітки, знаків безпеки тощо, верхолазного спорядження, яке використовується разом з вищезазначеними засобами захисту; - проходити в установленому порядку медичний огляд.

Допуск на будівельний майданчик сторонніх осіб або працівників, не зайнятих на роботах на даній території, а також осіб, які перебувають у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння, забороняється.

Особи, що знаходяться на території будівельного майданчика, в виробничих та санітарно-побутових приміщеннях, а також на робочих місцях і ділянках робіт зобов'язані виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку

Засоби колективного та індивідуального захисту, технологічну оснастку використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані та проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

Інструменти, пристрої, засоби підмощування, які використовуються під час виконання робіт на висоті, повинні відповідати вимогам чинного законодавства.

Визначення небезпечних зон виконується відповідно до нормативної документації. Розстановку попереджувальних знаків виконує підрядна організація.

Вимоги до експлуатації електрообладнання.

Пристрій і експлуатація електроустановок повинні здійснюватися відповідно до: «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правил улаштування електроустановок»; « Правил експлуатації електрозахисних засобів».

Розведення тимчасових електромереж напругою до 1000 В, які використовуються для електропостачання об'єктів будівництва, необхідно виконати ізольованими проводами або кабелями на опорах або конструкціях, розрахованих на відповідну механічну міцність при прокладанні по них проводів і кабелів на висоті над рівнем землі і настилі не менше, м: 2,5 - над робочими місцями; 3,5 - над проходами; 6,0 - над проїздами.

Штепсельні розетки на номінальні струми до 20 А, призначені для ручного електроінструменту, що застосовуються поза приміщеннями, повинні бути обладнані пристроями захисного відключення з струмом спрацьовування не більше 30 мА.

Роботи по обслуговуванню обладнання і механізмів виробляються з виконанням вимог інструкцій і вказівок з техніки безпеки для даного обладнання. Все технологічне обладнання повинно бути надійно заземлено згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.21. Комунікації повинні бути заземлені від статичної електрики згідно з ГОСТ 12.1.018. При роботі з електрообладнанням повинні виконуватися вимоги ГОСТ 12.2.007*.

Забезпечення вимог пожежної безпеки.

Роботи з нанесення засобу повинні проводитися з дотриманням вимог правил пожежної безпеки. Місце проведення робіт повинно бути забезпечене первинними засобами пожежогасіння. Для гасіння пожеж на початкових стадіях в якості первинних засобів пожежогасіння слід використовувати пожежну кошму, пожежні покривала або пісок, а також водні, водопінні, водоаерозольні, порошкові або газові вогнегасники, що відповідають вимогам ДСТУ 3675. Пожежна безпека на будівельному майданчику забезпечується відповідно до вимог: «Норм визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою»;  «Інструкції з охорони праці про заходи щодо пожежної безпеки».

На об'єкті призначається особа, відповідальна за виконання працівниками правил пожежної безпеки на будівельному майданчику. Працівники допускаються до роботи тільки після інструктажу з пожежної безпеки, а в разі зміни специфіки роботи - після позачергового інструктажу. На території будівельного майданчика куріння заборонено.

Проходи до технічних засобів пожежогасіння повинні бути вільними і позначеними відповідними знаками. Об'єкт повинен бути забезпечений первинними засобами пожежогасіння, засобами контролю та оперативного оповіщення у разі виникнення надзвичайної ситуації. Шляхи евакуації повинні бути вільними від сторонніх предметів і якомога коротше до евакуаційних виходів. Евакуаційні виходи, шляхи евакуації повинні бути позначені знаками пожежної безпеки. На період перебування людей на будівельному об'єкті забороняється закривати на замки дверей евакуаційних виходів. Шляхи евакуації повинні бути обладнані автоматичними аварійними лампами світла. Евакуацію людей на будівельних лісах під час пожежі виконується за інвентарними сходах або при можливості через найближчий віконний отвір.

Вимоги до засобів колективного та індивідуального захисту.

Засоби захисту працівників повинні забезпечувати запобігання або зменшення дії небезпечних і шкідливих виробничих факторів, відповідати вимогам стандартів, технічної естетики та ергономіки. Експлуатація засобів колективного та індивідуального захисту дозволяється за умов:

- наявності технічної документації (документів з експлуатації) з відміткою служби (відділу) технічного контролю виробника;

- своєчасного проведення необхідних експлуатаційних випробувань, якщо це вимагається нормативно-технічною документацією виробника;

- проведення щоденного огляду стану засобів захисту перед початком робіт на відсутність пошкоджень і дефектів, які можуть погіршувати їх захисні властивості.

Типи, перелік необхідних засобів захисту та порядок безпечного виконання робіт на висоті зазначаються у наряді.

Засоби захисту приводяться в готовність до початку роботи. При цьому перевіряється їх стан та відповідність документам з експлуатації виробників. Засоби захисту розміщуються в приміщеннях об'єктів, підрозділів, дільниць або в складах інвентарного майна бригад відповідно до прийнятої на підприємстві системи організації експлуатації, норм комплектування та місцевих умов.

Засоби індивідуального захисту від падіння з висоти проходять оцінку відповідності згідно з Технічним регламентом з підтвердженням відповідності. До засобів захисту належать: пояси запобіжні; каски з підборідником; жилети з елементами світловідбивання;  запобіжні верхолазні пристрої; огорожі, захисні сітки, знаки безпеки тощо; респіратор;  захисні окуляри; рукавички. Особи, що проводять вогнезахисну обробку засобом, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01: спецодягом згідно за ГОСТ 27574, ГОСТ 27575, шкіряним взуттям за ГОСТ 12.4.162, брезентовими рукавицями, окулярами і рукавицями з бутилкаучуку.

Перед початком роботи на висоті необхідно переконатися в міцності опор, до яких буде кріпитися стропувальний фал для подальшого кріплення до нього - запобіжного поясу працівника. Він повинен забезпечувати зусилля, яке може виникнути при падінні людини.

По закінченню роботи, засоби захисту необхідно очистити від бруду, просушити, протерти металеві деталі, а деталі зі шкіри - змастити жиром, розташувати їх в місцях зберігання. Засоби захисту слід зберігати і перевозити з дотриманням умов, які забезпечують виконання вимог виробників. Вони повинні бути захищені від механічних пошкоджень, зволоження, забруднення, впливу мастил, бензину, кислот, лугів і розчинників, а також від прямої дії сонячних променів і тепловипромінювання пристроїв, які виділяють тепло.

Відповідальній особі, що видає засоби захисту необхідно вести Журнал обліку та зберігання засобів захисту (встановленої форми). У разі виявлення непридатних для застосування засобів захисту їх необхідно вилучити з експлуатації.

Вимоги до поясів запобіжних.

Пояси запобіжні мають відповідати вимогам стандартів і технічним умовам на пояси конкретних конструкцій. Безпосередньо на кожному поясі наносяться: товарний знак підприємства-виробника; розмір і тип поясу; дата виготовлення;  позначення стандарту або технічних умов; відмітки про проведення періодичних випробувань; клеймо СТК; інвентарний номер.

Усі запобіжні пояси, які знаходяться в експлуатації, повинні мати інвентарні номери. Допускається використовувати заводські номери як інвентарні. Перед початком роботи і під час застосування контролюється стан поясів та приладдя до них згідно з вимогами чинного законодавства та технічної документації (документів з експлуатації) виробників.

При роботах на висоті не дозволяється використовувати запобіжні пояси та приладдя до них, у яких:

- відсутні відмітки про проведення періодичних випробувань;

- є порушення цілісності металевих деталей, які знижують їх міцність;

- порушено нормальне функціонування їх деталей, яке може привести до відмови в їх роботі;

- є порушення швів у вузлах з'єднання, розірвані нитки у структурі стрічок та канатів, надрізи, розплітання, пропалювання, промаслювання на синтетичних стрічках та канатах та інші дефекти, які знижують їх міцність;

- замикає пристрій (пряжка) запобіжного поясу має таку конструкцію, яка може привести до невірного або неповного його закривання або випадкового розстібання.

При виконанні робіт необхідно встановлювати найкоротшу довжину запобіжного стропа. У запобіжному поясі довжина страхувального стропа вибирається таким чином, щоб висота вільного падіння людини не перевищувала 0,5 м. Запобіжний строп кріпиться до стійки будівельних лісів, якщо кріплення запобіжного стропа для виконання робіт утруднено тоді майстер або виконавець робіт повинен вказати працівникові надійну опору кріплення стропа запобіжного поясу.

Не дозволяється: самостійно ремонтувати вилучені з експлуатації запобіжні пояси та приладдя до них;  використовувати пояси та приладдя не за призначенням;  використовувати пояси та приладдя, які піддавалися динамічному навантаженню (ривку), що виникає на них у момент зупинки падіння працівника; вносити будь-які зміни в конструкцію поясів та приладдя без погодження з виробником.

Не допускається експлуатація запобіжних поясів та приладдя до них без проходження один раз за 6 місяців статичним випробуванням навантаженням 4000 Н протягом 5 хвилин за методикою, наведеною в документах з експлуатації виробників. Випробування проводить організація має ліцензію на ці види робіт зі складанням акту результатів випробувань.

Вимоги до касок захисних промислових

Внутрішня оснастка і підборідний пасок мають бути знімними і мати пристрій для кріплення до корпусу каски. Підборідний пасок має регулюватися по довжині, а спосіб його кріплення повинен забезпечувати можливість його швидкого роз'єднання. Корпус каски не  повинен  деформуватися  та  змінювати свої міцностні властивості після дії на нього хімічно агресивних речовин та води. Внутрішня поверхня корпусу каски, а також зовнішня і внутрішня поверхні оснастки мають бути гладко оброблені, а краї та кромки - притуплені. Зовнішня поверхня корпусу каски має бути гладенькою без тріщин та бульбашок.

Конструкція каски має дозволяти максимальне регулювання внутрішньої оснастки всередині корпусу каски та не заважати носінню коригуючих окулярів та інших засобів індивідуального захисту.

Каски повинні зберігати свої захисні властивості протягом установленого терміну експлуатації, який визначається документами з експлуатації виробника на конкретний тип каски. Слід замінити на нові, каски, які мають пошкодження корпусу або порушення цілісності внутрішньої оснастки, а також каски, які підпали під удар. Каски не підлягають ремонту.

Каски підлягають щоденному огляду з метою виявлення дефектів перед початком роботи, а також контролю за їх станом протягом всього терміну експлуатації відповідно до вимог документів з експлуатації виробника. Каски не підлягають ремонту.

Вимоги до будівельних лісів.

Ліси висотою більше 4 м допускаються до експлуатації тільки після прийняття їх комісією та оформлення акту приймання лісів. Прийом лісів в експлуатацію виконує комісія, що призначається наказом керівника підприємства. Комісію повинен очолювати інженерно-технічний працівник, також до складу комісії повинен входити інженер з охорони праці. Працювати з лісів дозволяється тільки після затвердження акту приймання цих лісів в експлуатацію.

При прийомі лісів в експлуатацію повинні перевірятися: наявність зв'язків і кріплень, що забезпечують стійкість, міцність вузлів закріплення окремих елементів; справність робочих настилів і огороджень;  вертикальність установки стійок; надійність опорних майданчиків; наявність заземлення.

Кривизна стійок повинна бути не більше 1,5 мм на 1 м довжини.

На час монтажу і демонтажу будівельних лісів необхідно виконати огородження небезпечної зони. Небезпечна зона повинна бути позначена сигнальним огородженням.

Для переходу монтажників з однієї конструкції на іншу можна використовувати трапи. Трапи повинні мати огорожу і бути виготовлені з металу або пиломатеріалів хвойної породи першого і другого сортів. Трап повинен мати ухил не більше 1:3. Трап повинен закріплюватися за поперечки будівельних лісів. Прогин трапа при максимальному навантаженні не повинен перевищувати 20 мм. Ширина трапа повинна бути не менше 600 мм, трапи повинні мати поручні і закраїни, висота поручня повинна бути 1000 мм, закраїни не менше 150 мм, відстань між стійок поручнів не більше 2000 мм.

Проходи до будівлі повинні мати захисні козирки та суцільну бокову обшивку - для захисту працівників від предметів, які можуть випадково впасти зверху. Для переходу працівника з ярусу на ярус будівельних лісів необхідно встановити інвентарні драбини і платформи з люками.

До початку робіт з розбирання будівельних лісів відповідальний керівник робіт повинен оглянути конструкції, які підлягають розбиранню, ознайомити робітників, що беруть участь, з можливими небезпеками і дати вказівки по послідовності, способу розбирання і заходам безпеки при виконанні робіт.

Вимоги до карабінів.

Міцність карабінів повинна бути не менше 22 кН в поздовжньому напрямку. Карабіни повинні відповідати вимогам і експлуатуватися відповідно до документів з експлуатації виробників. У карабіні повинен бути запобіжний пристрій, що виключає його випадкове розкриття. Засувка і запобіжник карабіна повинні закриватися автоматично. Дозволяється застосовувати карабіни з запобіжниками у вигляді муфт, які нагвинчуються або насуваються під дією пружини, фіксуючи засувку в закритому положенні.

Діаметр прутка, з якого виготовлений карабін типу «вушко», має бути не менше 10 мм, а величина розкриття засувки (зев) - не менше 18 мм.

В процесі експлуатації при щоденному візуальному контролі карабіни підлягають відбракування при наявності дефектів і несправностей, що знижують їхню механічну міцність або можуть призвести до відмови в роботі або травмування працівників: неможливості відкриття засувки однією рукою; відсутності запобіжного пристрою, що виключає випадкове розкриття карабіна; механічних дефектів (тріщин, деформацій, задирок, гострих кромок, зламів і т.д.); порушень в роботі засувки або запобіжника; знос елементів карабінів у місцях найбільшого тертя більше ніж на 10% від площі первісного перетину; після динамічного навантаження, що виникає на карабінах, в результаті падіння працівника з висоти, якщо карабін використовувався в страхувальному ланцюжку.

Контроль працездатності карабіна проводиться віджимом засувки в крайнє відкрите положення з наступним різким відпусканням. Засувка (при відкритому положенні запобіжника) повинна закриватися під дією пружини без заїдань. Зусилля, необхідне для розкриття карабінів, повинне бути не менше 29,4 Н і не більше 78,4 Н.

Охорона навколишнього природного середовища.

При роботі із засобом необхідно керуватися положеннями по забрудненню стічних вод, повітря і навколишнього природного середовища. Не допускати потрапляння засобу в каналізацію, усувати розливи, утилізацію відходів проводити відповідно до існуючих норм.

У незначній кількості можна утилізувати разом з побутовими відходами. Повністю очищені пакувальні мішки рекомендується здати в систему збору вторинної сировини.

# Специфікація матеріалів

| № п/п | Найменування матеріалу | Тип, марка позначення | Од. виміру | Кількість з урахуванням втрат | Площа, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підвищення адгезії |
| 1 | Адгезійний грунт | «Ammokote QUARTZ» | кг |  |  |
| Вогнезахист |
| 1 | Засіб вогнезахисний | «Ammokote GP-240» | кг |  |  |
| Захисний шар |
| 1 | Ґрунтовка глибокого проникнення | Ceresit СТ-17 | кг |  |  |
| 2 | Захисна фарба | ХХХХ | кг |  |  |

Додаток 1

Креслення об'єкта вогнезахисту

Додаток 2

Копія Сертифіката відповідності засобу вогнезахисного «Ammokote GP-240»

Додаток 3

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи вогнезахисного матеріалу «Ammokote GP-240»

Додаток 4

Копія Регламенту робіт з вогнезахисту засобом вогнезахисним «Ammokote GP-240»

Додаток 5

Копія кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника