Проект

проведення вогнезахисних робіт

із застосуванням збірної системи конструктивного вогнезахисту «AMMOKOTE SCS-B»

(прохід шинопроводу крізь протипожежну перешкоду)

на об'єкті: назва і місцезнаходження об'єкту, де виконуються роботи з вогнезахисту

2018

НАЗВА І МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТУ, ДЕ ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З ВОГНЕЗАХИСТУ

Проект

проведення вогнезахисних робіт

із застосуванням збірної системи конструктивного вогнезахисту «AMMOKOTE SCS-B»

(прохід шинопроводу крізь протипожежну перешкоду)

ХХ/ХХ-ППР

Директор організації-розробника ППР							ПІБ

Інженер-проектувальник у частині							ПІБ

дотримання вимог пожежної безпеки

щодо об'єктів будівництва

Зміст

| Нормативні посилання Вихідні дані для проектування (додатки)……………………………………………… Технічне завдання на розробку Проекту проведення робіт з вогнезахисту…... Пояснювальна записка…………………………………………………………… Загальні положення…..…………………………………………………………… Технічне рішення………...…………………………………………………….…. Обґрунтування застосування та характеристики системи конструктивного вогнезахисту «Ammokote SCS-B»……………………………………………………… Опис системи конструктивного вогнезахисту ………………………………… Показники вогнезахисної ефективності………...……………………………… Умови монтажу системи конструктивного вогнезахисту………………….…. Умови та термін експлуатації системи………………………………………….. Зберігання та транспортування системи………………….……......…………… Інформація про виробника системи конструктивного вогнезахисту Розрахункова частина..…………………………………………………….…….. Вихідні дані …………....…………………………………………………….…… Розрахунок витрати матеріалів.……………… ...………………………………. Порядок виконання робіт з вогнезахисту ……...…………………………….… Підготовка системи конструктивного вогнезахисту до монтажу …………… Підготовка поверхні конструкцій... ……………………………………………. Монтаж системи ……………………..….………………………………………. Контроль якості та обслуговування покриття ………………………………… Охорона праці та техніка безпеки……………………………………………… Специфікація матеріалів ……………………………………………………….. Додатки. 1. Креслення об'єкта вогнезахисту 2. Копія Сертифіката відповідності системи конструктивного вогнезахисту «Ammokote SCS-B» 3. Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи системи конструктивного вогнезахисту «Ammokote SCS-B» 4. Копія Регламенту робіт з вогнезахисту із застосуванням системи конструктивного вогнезахисту «Ammokote SCS-B» 5. Копія кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника |  |
| --- | --- |

Вихідні дані для проектування (додатки)

| № Додатку | Найменування | Стор. |
| --- | --- | --- |
|  | Креслення об'єкта вогнезахисту |  |
|  | Копія Сертифіката відповідності системи конструктивного вогнезахисту «Ammokote SCS-B» |  |
|  | Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи системи конструктивного вогнезахисту «Ammokote SCS-B» |  |
|  | Копія Регламенту робіт з вогнезахисту із застосуванням системи конструктивного вогнезахисту «Ammokote SCS-B» |  |
|  | Копія кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника |  |

# Нормативні посилання

| ТУ У 20.3–39875591–001:2015 | Засоби вогнезахисні. Средства огнезащитные. Fireproofing coatings. «Ammokote». |
| --- | --- |
| ДБН В.1.1-7:2016 | Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення |
| ДБН А.3.1-5:2016 | Організація будівельного виробництва. |
| ДБН А.3.2-2-2009 | Охорона праці і промислова безпека в будівництві Основні положення |
| ДБН В.2.5-23-2010 | Проектування електрообладнання обєктів цивільного призначення. |
| ДСТУ 3675-98 | Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань. |
| ГОСТ 12.1.007-76 | ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки). |
| ГОСТ 12.1.018-93 | ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования. (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги). |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | ССБТ. Издания электротехнические. Общие требования безопасности. (ССБП. Видання електротехнічні. Загальні вимоги безпеки). |
| ГОСТ 12.3.020-80 | ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности. (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах). |
| ГОСТ 12.4.162-85 | ССБТ. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования и методы испытаний. (ССБП. Взуття спеціальне з полімерних матеріалів для захисту від механічних дій. Загальні технічні вимоги та методи випробувань). |
| ГОСТ 27574-87 | Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия. (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови). |
| ГОСТ 27575-87 | Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия. (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови). |
| НПАОП 0.00-1.0-071 | Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів |
| ДНАОП 0.00-1.21-98 | Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. |
| НПАОП 0.00-1.36-03 | Правила будови і безпечної експлуатації підйомників. |
| НПАОП 0.00-4.01-08 | Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. |
| ПУЕ | Правила улаштування електроустановок |

Реквізити розробника та замовника Проекту

Розробник Проекту

Назва організації _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Юридична адреса ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Замовник Проекту

Назва організації ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Юридична адреса ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1 Технічне завдання на розробку Проекту проведення робіт з вогнезахисту

1.1 Назва організації-замовника ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.2 Назва і місцезнаходження об'єкту, де виконуються роботи з вогнезахисту ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.3 Підстава для виконання вогнезахисних робіт:

Підвищення класу вогнестійкості місць проходу шинопроводу для забезпечення II ступеня вогнестійкості будівлі згідно з договором ХХ/ХХ-ХХ від ХХ.ХХ.18 р. та цим технічним  завданням.

Найменування конструкцій та клас вогнестійкості:

| № п\п | Найменування шинопроводу з вказанням лінійних розмірів (діаметру отвору) | Межа вогнестійкості | Кількість, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Комплекти креслень робочої документації:

| марка | шифр |
| --- | --- |
| СО | 342/16-СО-1,2, 342/16-СО-3, 342/16-СО-4,5, 342/16-СО-6 |
| СВ | 342/16-СВ-1,2, 342/16-СВ-3, 342/16-СВ-4,5, 342/16-СВ-6 |
| СД | 342/16-СД-1,2, 342/16-СД-3, 342/16-СД-4,5, 342/16-СД-6 |
| СКС | 342/16–СКС-1,2, 342/16–СКС-3, 342/16–СКС-4,5, 342/16–СКС-6 |
| СПДЗ | 342/16-СПДЗ-1,2, 342/16-СПДЗ-3, 342/16-СПДЗ-4,5, 342/16-СПДЗ-6 |

1.4 Перелік робіт з вогнезахисту

| № п\п | Найменування робіт | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж системи «Ammokote SCS-B» | м² |  |
| 2 | Фарбування поверхонь захисною фарбою (за необхідності) | м² |  |

1.5 Умови експлуатації вогнезахисного покриття на об'єкті

| Вплив атмосферних умов | приміщення закритого типу |
| --- | --- |
| Вологість навколишнього середовища | до 80 % |
| Температурний режим експлуатації | 5 ÷ + 40 °С |
| Наявність агресивних впливів | відсутні |

1.6 Додаткова інформація

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.7 Терміни виконання: протягом 30 календарних днів з моменту підписання договору.

1.8 Вимоги до виконання роботи: роботи повинні бути виконані протягом зазначеного терміну, відповідно до цього технічного завдання з дотриманням правил і заходів безпеки праці.

2 Пояснювальна записка

2.1 Загальні положення

Вогнезахист об'єктів - це комплекс протипожежних заходів, який заснований на використанні матеріалів, що запобігають загорянню, перешкоджають поширенню вогню та підвищують вогнестійкість будівельних конструкцій.

Шинопроводи - один з основних шляхів поширення вогню і продуктів горіння між поверхами і приміщеннями в будівлі. У п.4.50 ДБН В.2.5-23:2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» містяться вимоги до обов'язкового вогнезахисту шинопроводів: «У місцях … систем шинопроводів крізь стіни, перегородки, міжповерхові перекриття необхідно забезпечити можливість заміни проводки. Порожнини в місцях проходу, а також між … трубопроводом або коробом слід ущільнювати негорючими вогнезахисними матеріалами (або засобами, що легко виймаються), які забезпечують необхідну межу вогнестійкості елементів будівельної конструкції.»

Вогнезахист шинопроводів завжди розглядається разом з вогнезахистом несучих та огороджувальних конструкцій, що забезпечують геометричну стійкість будівлі, і є одним з основних елементів системи пожежної безпеки об'єкта в цілому.

Застосування спеціальних матеріалів для вогнезахисту шинопроводів дозволяє досягти високого ступеня пожежної безпеки. Через значну протяжність кабельних ліній, велику кількість горючих ізолюючих матеріалів при наявності потенційних джерел загоряння існує великий ризик виникнення полум'я і його подальшого поширення по кабельних комунікаціях. Залежно від типу кабелю, стану кабельних ліній і умов в місці їх прокладки використовують різні типи вогнезахисних матеріалів.

Цей Проект проведення робіт з вогнезахисту розроблено з метою підвищення класу вогнестійкості місць шинопроводів в блоках 1-5 через перешкоди (монолітні залізобетонні стіни і перекриття, стіни і перегородки з газоблоків і цегли, тощо) з нормованою (EI45 і вище) межею вогнестійкості (проходка).

Для підвищення класу вогнестійкості шинпроводів до показників, що вимагаються (п 1.3) застосовано збірну систему конструктивного вогнезахисту «Ammokote SCS-В».

Збірна система конструктивного вогнезахисту «Ammokote SCS-В» (далі – проходка)

призначена для заповнення місць проходу шинопроводів крізь протипожежні перешкоди різних типів (згідно ДБН В 1.1-7:2016) з метою збереження огороджувальних функції останніх та запобігання поширенню вогню та диму.

2.2 Технічне рішення

На підставі аналізу технічної документації проекту (Додатки цього Проекту) і відповідно до технічного завдання пропонується вогнезахисна обробка місць проходження шинопроводів збірною системою конструктивного вогнезахисту «Ammokote SCS-B».

Матеріали, що використовуються при проведенні робіт повинні мати необхідні сертифікати якості (крім матеріалів, відповідність яких може бути підтверджена декларацією про відповідність).

Вогнезахисна місць проходження шинопроводу складається з наступних етапів:

- Монтаж збірної системи конструктивного вогнезахисту «Ammokote SCS-B».

- Фарбування поверхонь захисною фарбою (за необхідності).

ДОВІДКА: Як захисні рекомендується використовувати фарби і емалі зі зниженою горючістю марок ХС, ХП, ХВ, або інші матеріали з підвищеною стійкістю до дії навколишнього середовища.

- Обґрунтування застосування та характеристики

системи конструктивного вогнезахисту «Ammokote SCS-B»

  - Опис конструктивного вогнезахисту

Проходка є збірною конструкційною системою протипожежного призначення, яка монтується безпосередньо на будівельних об'єктах в місцях проходу шинопроводу крізь огороджувальні конструкції, до яких пред’являються вимоги з вогнестійкості, та складається з наступних матеріалів (рис. 1):

- Плита вогнезахисна «Ammokote SW» товщиною 20 мм («Ammokote SW/20») та плита вогнезахисна «Ammokote SW» товщиною 100 мм («Ammokote SW/100») – жорсткі мінераловатні плити, виготовлені з базальтової вати з нанесеним з одного боку вогнезахисним покриттям. Застосовуються для закриття отворів в огороджувальних конструкціях, через які проходить шинопровід, та для вогнезахисного облицювання шинопроводу.

- Клей «Ammokote КС» – негорючий клей–герметик на основі мінеральних в'яжучих та наповнювачів з високим рівнем когезії в умовах температурного навантаження (до 1100 (С). Використовується для закріплення плит вогнезахисних «Ammokote SW» по периметру отвору, а також для склеювання плит.

- Засіб вогнезахисний «Ammokote MF–180» – вогнезахисна мастика, яка використовується для герметизації швів, щілин та плит «Ammokote SW» після монтажу проходки. Під впливом високих температур вогнезахисне покриття, нанесене на плиту та використане для герметизації щілин, спучується і перешкоджає поширенню вогню через проходку, а сама плита забезпечує необхідну теплоізоляцію.

При використанні проходки на об'єктах і спорудах з особливими умовами експлуатації, а також на об'єктах АЕС, передбачено застосування захисних лакофарбових покриттів, згідно п.4.5 Регламенту з вогнезахисту.

Таблиця 3.1. Фізико-хімічні характеристики матеріалів проходки «Ammokote SCS-В»

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Плита вогнезахисна «Ammokote SW» |
| Зовнішній вигляд | Однорідна, суцільна з рівними гранями, без відшарувань та здуття |
| Густина, кг/м3 | 90 ÷ 180 |
| Лінійні розміри, мм довжина ширина товщина | (100 ÷ 1500) ± 20 (100 ÷1000) ± 20 (20 ÷ 100) ± 10 |
| Засіб вогнезахисний «Ammokote MF-180» |
| Зовнішній вигляд | Однорідна густа маса без грудочок, згустків і сторонніх включень |
| Зовнішній вигляд покриття | Однорідне без відшарувань, здуття і включень, білого кольору, відтінок не нормується |
| Масова частка нелетких речовин, % мас., не менше | 60 |
| Час висихання засобів до ступеня 3, год., не більше | 3 |
| Клей «Ammokote КС» |
| Зовнішній вигляд | Однорідна густа маса без грудочок, згустків і сторонніх включень |
| Густина, кг/м3, не менше | 1,4 |
| Масова частка нелетких речовин, % мас., не менше | 70 |

  - Показники вогнезахисної ефективності

Згідно з протоколом вогневих випробувань збірна система конструктивного вогнезахисту «Ammokote SCS-В» забезпечує клас вогнестійкості проходки шинопроводу EI 120.

Товщина проходки (протипожежної перешкоди, в яку вона монтується) для забезпечення класу вогнестійкості EI 60 повинна бути не менше 200 мм, а для забезпечення класу вогнестійкості EI 120 – не менше 300 мм.

3.3 Умови монтажу системи

Проходка монтується при температурах від 5 °С до 35 °С (від 278 К до 308 К) та відносній вологості повітря до 80 %.

3.4 Умови та термін експлуатації системи

Проходку дозволяється експлуатувати в закритих приміщеннях з природною вентиляцією без штучно регульованих кліматичних умов, де коливання температури і вологості повітря істотно менше, ніж на відкритому повітрі (відсутність впливу атмосферних опадів, прямого сонячного випромінювання та відсутність конденсації вологи), при температурах від 5 °С до 80 °С (від 278 К до 353 К) та вологості повітря не вище 70 % (кліматичне виконання для застосування за ГОСТ 15150 - У3.1).

Для підвищення вологостійкості, стійкості до дії агресивних середовищ  необхідно на елементи проходки наносять захисні лакофарбові матеріали з попередньою обробкою поверхонь ґрунтовками глибокого проникнення. Покриття із захисним шаром допускається експлуатувати в закритих приміщеннях з природною вентиляцією при температурах від мінус 10 °С до 50 °С (від 263 К до 323 К) і вологості повітря до 85 % (кліматичне виконання для застосування за ГОСТ 15150 - У3).

Термін експлуатації збірної системи конструктивного вогнезахисту залежить від умов зберігання використаних матеріалів, умов їх монтажу та експлуатації. Вогнезахисна ефективність проходки здебільше забезпечується теплоізоляційними властивостями плити «Ammokote SW», у зв'язку з чим, термін її експлуатації відповідає терміну служби конструкції, в яку вона вмонтована.

При дотриманні умов експлуатації термін служби збірної системи конструктивного вогнезахисту не менше 20 років.

  - Зберігання та транспортування матеріалів

Плити «Ammokote SW» поставляються на палетах або дерев’яних піддонах у горизонтальному положенні, висотою не більше 1500 мм. Плити слід транспортувати і зберігати в заводській упаковці з обов'язковим зберіганням від атмосферних опадів та механічних пошкоджень в умовах 2 за ГОСТ 15150 (зберігання в закритих або інших приміщеннях з природною вентиляцією при температурі від 5 °С до 30 °С (від 278 К до 303 К) та середньомісячній відносній вологості повітря не більше 70 %.

Термін зберігання плит в цілісній заводській упаковці 36 місяців від дати виготовлення.

Засіб вогнезахисний «Ammokote MF-180» поставляється в пластикових відрах ємністю 20 дм3. Клей «Ammokote КС» поставляється в пластикових відрах ємністю 10 дм3.

Засіб вогнезахисний та клей слід зберігати в заводській упаковці в закритих складських в умовах 2 за ГОСТ 15150 (зберігання в закритих або інших приміщеннях з природною вентиляцією при температурі від 5 °С до 30 °С (від 278 К до 303 К) та середньомісячній відносній вологості повітря не більше 70 %.

Не допускається при транспортуванні і зберіганні матеріалу встановлення більше 3 відер за висотою.

Термін зберігання клею «Ammokote КС» – 12 місяців від дати виготовлення.

Термін зберігання мастики «Ammokote MF-180» – 6 місяців від дати виготовлення.

Транспортування матеріалів здійснюється усіма видами критого транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту в умовах та  забезпечують збереження упаковки від пошкоджень. Транспортування мастики та клею слід здійснювати при температурі вище +5 °С.

  - Інформація про виробника засобу

Назва організації: ТОВ «Ковлар Груп»

Юридична адреса:  04116, Україна, м. Київ, вул. Старокиївська 10Г, БЦ Вектор, а/я 27

+38 (044) 331 24 30, info@kovlargroup.com

- Розрахункова частина

  - Вихідні дані

Плита «Ammokote SW».

Витрата плити «Ammokote SW/100» (А, м2) розраховується за формулою:

А = 2 × S1 × k1                                              		    (1)

де S1, м2 – площа отвору в протипожежній перешкоді за вирахуванням площі перерізу шинопроводу;

k1 = 1,1 – коефіцієнт урахування технологічних втрат, пов'язаний з розкроєм плити на об'єкті.

Витрата плити «Ammokote SW/20» (В, м2) розраховується за формулою:

В = S2 × k1                                              		      (2)

S2, м2 – площа облицьованої плитами поверхні шинопроводу;

де 1,0, м – довжина плити для облицювання шинопроводу з внутрішнього та зовнішніх боків проходки;

Р1, м – периметр шинопроводу;

0,08, м – сумарна ширина припусків плити.

Вогнезахисний засіб «Ammokote MF-180».

Розрахунок кількості вогнезахисного засобу «Ammokote MF-180» (мастики) для однієї проходки (m1, кг) здійснюється за формулою:

m1 = 2 × k2 × 1,75 × d1 × (½ S2 + S3)				(3)

де k2 = 1,05 – коефіцієнт урахування технологічних втрат;

1,75 кг/м2 – витрата засобу на 1 м2 площі для створення покриття товщиною 1 мм;

S3 – площа обробки поверхні, яка складається з суми площі отвору S1 та площі зовнішньої поверхні протипожежної перешкоди, завширшки 50 мм по периметру отвору;

d1, мм – товщина шару мастики (не менше 0,3 мм).

Клей «Ammokote КС»

Розрахунок кількості клею «Ammokote КС» (m2, кг) для герметизації отвору однієї проходки здійснюється за формулою:

m2 = 2 × k3 × 2,00 × 0,1 × d2 × (Р2 + L) 				(4)

де 2,00 кг/м2 – витрата клею на площу 1 м2 для створення товщини покриття 1 мм;

k3 = 1,05 – коефіцієнт урахування технологічних втрат;

0,1 м – товщина плити «Ammokote SW»;

Р2, м – периметр отвору, в який монтується проходка;

d2, мм – товщина шару клею (в залежності від об’єкту вогнезахисту товщина шару може бути до 10,0 мм, але не менше 2,0 мм;

L, м – довжина клейових швів.

Розрахунок кількості клею «Ammokote КС» (m3, кг) для облицювання поверхні шинопроводу однієї проходки здійснюється за формулою:

m3 = k3 × 2,00 × d3 × 4 ×(Р1 + 0,08)                                (5)

де d3, мм - товщина шару клею не менше 2 мм;

4, м – мінімальна довжина клейових швів при облицюванні;

0,08, м – сумарна ширина припусків для склеювання плит.

Витрата захисного матеріалу визначається згідно технічної документації на застосовану фарбу (за необхідності).

4.2  Розрахунок витрати матеріалів

Таблиця 4.1. Розрахунок витрати компонентів вогнезахисної системи «Ammokote SCS-B» для проходок шинопроводу

| № п\п | Найменування шинопроводу | Периметр отвору, м | Площа перерізу шинопроводу, м2 | Довжина клейових швів, м | Витрата плити, м2 | Витрата клею КС, кг | Витрата засобу «Ammokote MF-180», кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Нанесення захисного покриття (за необхідності).

Таблиця 4.2. Витрата захисної фарби

| Захисне покриття | Найменування шинопроводу | Площа обробки, м | Витрата захисної фарби, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| ХХХ |  |  |  |

Приклад розрахунку

Розрахунок типової проходки (шинопровід) з такими розмірами: шинопровід 0,25×0,1 м, площа 0,025 м2

отвір – 0,4×0,2 м

Розрахунок матеріалу на дану проходку

###### Кількість мінераловатної плити «Ammokote SW» (А, м2):

S1=(0,4×0,2)-0,025=0,055 м2 – площа отвору

А=2×S1×k1=2×0,055×1,1=0,12 м2

###### Кількість плити «Ammokote SW/20» (В, м2):

S2=((0,25+0,1)×2+0,08)×1=0,078 м2 – площа поверхні шинопроводу

В=S2×k1= 0,78×1,1=0,86 м2

###### Кількість вогнезахисного засобу «Ammokote MF-180» (мастики) для однієї проходки (m1, кг):

S2=((0,25+0,1)×2+0,08)×1=0,078 м2 – площа поверхні шинопроводу

S3=(0,5×0,3)-0,025=0,125 м2 – площа обробки поверхні

m1=2×k2×1,75×d1×(½S2+S3)=2×1,05×1,75×0,3×(½×0,78+0,125)=0,57 кг

###### Кількість клею для однієї проходки «Ammokote КС» (m2, кг):

Р2=2×(0,4+0,2)=1,2 м – периметр отвору

L=2×(0,25+0,1)+0,1=0,8 м – довжина клейових швів

m2=2×k3×2,00×0,05×d2×(Р2+L)=2×1,05×2,00×0,05×3×(1,2+0,8)=1,26 кг

###### Кількість клею «Ammokote КС» (m3, кг) для облицювання поверхні шинопроводу однієї проходки:

Р1=2×(0,25+0,1)=0,7 м - периметр шинопроводу

m3=k3×2,00×d3×1×(Р1+0,08)=1,05×2,00×3×1×(0,7+0,08)=4,91 кг

- Порядок виконання робіт з вогнезахисту

5.1.	Підготовка матеріалів проходки до монтажу та проходження вхідного контролю

Плити «Ammokote SW» поставляються на палетах або дерев’яних піддонах у горизонтальному положенні, висотою не більше 1500 мм. Плити на піддоні фіксуються кріпильними стрічками в поперечному напрямку. Перевіряється кількість плит в одиниці пакування, а також зовнішній вигляд, лінійні розміри та відсутність дефектів.

Вогнезахисний засіб «Ammokote MF-180» поставляється в пластмасових відрах ємністю 20 дм3. Горловини ємностей повинні бути щільно закриті кришками. Допускається пакувати засіб в іншу упаковку.

Засіб має однорідну пастоподібну консистенцію. Після тривалого зберігання можливе невелике розшарування. В цьому випадку необхідно за допомогою електричного міксера або дриля з гвинтовою насадкою розмішати вогнезахисний матеріал в заводській тарі, переміщаючи насадку по всьому об'єму тари. Після перемішування засіб повинен бути однорідним без розшарувань. Розбавляти не рекомендується. При необхідності допускається додати при перемішуванні до 5% води по масі.

Клей «Ammokote КС» поставляється в пластмасових відрах ємністю 10 дм3. Горловини ємностей повинні бути щільно закриті кришками. Допускається пакувати клей в іншу упаковку. Клей має в'язку однорідну консистенцію світло-коричневого кольору без грудочок і сторонніх включень. Розбавляти клей не рекомендується.

Перед початком монтажу проходки проводиться вхідний контроль продукції, який полягає в зовнішньому огляді матеріалів, перевірці відповідності терміну придатності, цілісності упаковки та супровідних документів: «Паспорта якості» заводу–виробника.

Використання для проведення вогнезахисних робіт не промаркованих матеріалів або з вичерпаним терміном придатності категорично забороняється.

5.2 Підготовка поверхні огороджувальної конструкції до монтажу проходки

Внутрішня поверхня стінового отвору має бути очищена жорсткою неметалевою щіткою від пилу, бруду, виступаючих частин будівельних матеріалів. Поверхня шинопроводу з внутрішнього та зовнішніх боків проходки очищається від пилу і бруду вологою ганчіркою і (при необхідності) обезжирюється водним розчином миючих засобів з наступним промиванням водою і обдуванням стисненим повітрям. Поверхня шинопроводу перед нанесенням плит «Ammokote SW/20» має бути сухою.

  - Монтаж вогнезахисної системи

Виконати розкрій плити «Ammokote SW/20» згідно розмірам перерізу шинопроводу при умові, що довжина облицювання шинопроводу має складати 1 м. Перед облицюванням шинопроводу на нефарбовану вогнезахисним засобом поверхню заготовок плити та на поверхню щинопроводу необхідно шпателем нанести клей «Ammokote КС» товщиною не менше 1 мм на кожну поверхню, та приклеїти заготовки на шинопровід.

Час витримки клею на поверхнях, що склеюються, не повинен перевищувати 5 хв для запобігання утворенню кірки на поверхні клейового шару.

Щілини і зазори, які залишились після монтажу коробу, рекомендується герметизувати клеєм «Ammokote КС». Після висихання клею (через 24 години) облицьовану частину шинопроводу, що пролягає в отворі, покрити мастикою «Ammokote MF-180» товщиною покриття не менше ніж 0,3 мм, застосовуючи пензлі, шпателі чи агрегати для механічного нанесення.

Подальший монтаж проходки здійснювати після висихання мастики до ступеня 3 за ГОСТ 19007 (не менше 2-3 годин).

Виконати розкрій плити «Ammokote SW/100» згідно розміру отвору та розташування шинопроводу з мінімальною кількістю заготовок. Перед установкою в отвір, на бічні поверхні заготовок по периметру необхідно шпателем нанести клей «Ammokote КС» товщиною не менше 1мм.

Клей «Ammokote КС» нанести по периметру внутрішньої поверхні отвору смугою завширшки 100÷110 мм (врівень з зовнішньою стороною отвору), при цьому товщина клейового шару залежить від стану поверхні отвору, матеріалу, з якого виготовлена протипожежна перешкода, інших факторів, та не повинна бути менше 1 мм.

Всю площу, обмежену контуром отвору, щільно заповнити заготовками з плити «Ammokote SW/100». Щілини і зазори, які залишились після вкладення плити, рекомендується закривати обрізками мінераловатної плити, змащеними клеєм «Ammokote КС».

Наступні операції з застосуванням мастики «Ammokote MF-180» здійснювати після висихання клею «Ammokote КС» - не менше ніж 24 години.

Після монтажу заготовок з плит всі щілини і шви (особливо місця контакту шинопроводу з плитою «Ammokote SW/100») герметизуються мастикою «Ammokote MF-180», зовнішню поверхню проходки і прилеглу до отвору зовнішню поверхню протипожежної перешкоди завширшки 50 мм, а також зовнішню поверхню облицювання шинопроводу покривають мастикою «Ammokote MF-180» з товщиною сухого шару покриття не менше 0,3 мм.

Аналогічним чином здійснюється монтаж проходки з іншого боку отвору.

Нанесення захисного шару (за необхідності)

Для підвищення вологостійкості та стійкості до дії агресивних середовищ збірної конструктивної системи, після повного висихання (в залежності від температури навколишнього середовища термін може становити до 21 діб) необхідно нанести захисні лакофарбові емалі та лаки марок ХС, ХП, ХВ, або інші матеріали з підвищеною стійкістю до дії навколишнього середовища. В умовах експлуатації системи конструктивного вогнезахисту «Ammokote SCS-B» на АЕС, де необхідно передбачити стійкість до дії рідких агресивних середовищ, а також дії дезактивуючих рецептур, необхідно на поверхню конструкції нанести захисні лаки ХС-76, ХП-734, ХВ-784.

Перед нанесенням слід провести візуальний огляд вогнезахисного покриття – покриття повинне бути сухим, поверхня чистою, без тріщин і пошкоджень.

Нанесення захисного шару проводиться згідно з інструкцією по нанесенню на застосовуваний матеріал із середньою витратою не менше 200 г/м2, якщо інші витрати не передбачені в супровідній документації на покривний матеріал.

У місцях, передбачених даним Проектом проведення робіт з вогнезахисту, розміщуються таблички із зазначенням конструктивної системи, яка була використана,  найменуванням підрядника, який проводив монтаж, а також датою проведення вогнезахисних робот.

- Контроль якості та обслуговування покриття

Контроль якості проведення робіт в літній період (температура навколишнього середовища 20 ÷ 35 (С) здійснюється не менше ніж через 14 діб, а в зимовий період (температура навколишнього середовища  5 ÷ 15 (С) не менше ніж через 21 добу після монтажу проходки.

Оцінка відповідності виконаних робіт з вогнезахисту конструкцій здійснюється в три етапи:

1) вивчення технічної документації з метою отримання вихідних даних для проведення оцінки відповідності виконаних вогнезахисних робіт;

2) візуальний контроль;

3) контроль із застосуванням контрольно-вимірювальних приладів.

При оцінці відповідності перевіряється наявність наступних документів:

- акти проміжного приймання конструкцій і акти прихованих робіт – підготовка поверхні та вогнезахисна обробка кабелів, що пролягають в отворі;

- супровідні документи на матеріали, що включають в себе дані, необхідні для його ідентифікації (накладні, паспорти якості, Регламент робіт з вогнезахисту);

- журнал вхідного контролю, де реєструються факти надходження матеріалів для монтажу проходки на об'єкт і результати їх вхідного контролю (за необхідності);

- журнал виконання робіт з вогнезахисту, що містить записи про виконавців і виконані роботи, із зареєстрованими результатами міжопераційного контролю для своєчасного виявлення дефектів і вжиття заходів щодо їх усунення (за необхідності).

При візуальному контролі визначається якість монтажу проходки:

  - покриття на плитах та кабелях повинно бути суцільним, рівномірним, без щілин;

  - повинні бути відсутніми необроблені місця, тріщини, відшарування, здуття, осипання на плитах та шинопроводі;

Товщина вогнезахисного покриття «Ammokote MF-180» на поверхні плити повинна бути не менше 0,8 мм. Вимірювання товщини вогнезахисного покриття проводять зі застосуванням штангенциркуля або мікрометра.

Право контролю виконання робіт з вогнезахисту мають представники замовника робіт, органу з оцінки відповідності, розробника Проекту проведення робіт, виробника вогнезахисного засобу, а також центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. При виявленні порушень Робочого проекту проведення робіт або цього Регламенту складається відповідний Акт, в якому вказуються всі виявлені порушення.

- Охорона праці та техніка безпеки

Характеристика безпеки засобу «Ammokote SCS-B»

Матеріали «Ammokote КС» та «Ammokote MF-180»  є малонебезпечними речовинами (IV клас небезпеки за ГОСТ 12.1.007), а «Ammokote SW» є помірнонебезпечною речовиною (III клас небезпеки за ГОСТ 12.1.007). За результатами санітарно–епідеміологічної експертизи усі матеріали відповідають санітарному законодавству України.

Роботи з монтажі системи конструктивного вогнезахисту повинні відповідати усім  вимогам викладеним у ДБН А.3.2-2-2009 та ПУЕ.

Не допускається контакт мастики та клею зі шкірою та слизовими оболонками. При попаданні на шкіру матеріали видалити з поверхні шкіри спочатку за допомогою м'яких серветок, змочених в воді, потім змити гарячою водою з милом. Після видалення шкіру необхідно змастити маззю на основі ланоліну або вазеліну. У разі попадання в очі слід негайно промити проточною водою (не менше 15 хв) при широко розкритій очній щілині. Звернутися за медичною допомогою.

Переміщення і транспортування матеріалів, а також вантажно–розвантажувальні роботи повинні виконуватися відповідно до вимог ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.009 і ГОСТ 12.3.020, а при використанні спеціального обладнання (підйомників, підйомних кранів і т. П.) з дотриманням вимог НПАОП 0.00-1.01 і НПАОП 0.00-1.36.

Вимоги до виконавців робіт з вогнезахисту

Для виконання вогнезахисних робіт допускаються особи, не молодше 18 років і які пройшли:

- медичний огляд відповідно до вимог;

- спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

При організації робіт з вогнезахисту на висоті слід враховувати, що основними небезпечними виробничими факторами під час виконання цих робіт є падіння працівника або падіння предметів. При цьому супутніми можуть бути наступні фактори: пожежна небезпека, дія електричного струму, підвищені рівні запиленості, загазованості повітря, шуму, несприятливі кліматичні умови тощо.

Для створення безпечних умов під час виконання робіт на висоті необхідно:

- забезпечити наявність, міцність і стійкість огороджень, риштувань, настилів, драбин та ін. обладнання;

- забезпечити працівників необхідними засобами захисту та використовувати їх за призначенням;

- виконувати в повному обсязі організаційні та технічні заходи;

- застосовувати технічно справні машини, механізми та пристрої.

Працівники, які виконують роботу на висоті, зобов'язані  знати і виконувати вимоги таких документів та інструкцій: «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» в обсязі виконання робіт та інструкцій з охорони праці, що стосуються їх робіт чи професій; - «Інструкція з охорони праці для монтажників»; - «Інструкція з охорони праці по діям в аварійних ситуаціях для працівників підприємства»; «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів»;  «Інструкція з охорони праці при експлуатації ручного електрифікованого інструменту»; «Інструкція з охорони праці для надання першої допомоги особам, які постраждали від електричного струму»; - «Інструкція з надання долікарської допомоги при нещасних випадках»; «Інструкція з охорони праці під час роботи з ручним інструментом»;  «Інструкція з охорони праці при експлуатації запобіжних поясів та страхувальних канатів»;  «Інструкція з охорони праці при роботі з будівельних риштувань та помосту»;  «Інструкція з охорони праці про заходи щодо пожежної безпеки».

Виконавці робіт з вогнезахисту повинні дбати про особисту безпеку, а також про безпеку оточуючих людей під час виконання будь-яких робіт; виконувати роботи із застосуванням: поясу запобіжного з приладдям, каски з підборідником, жилета з елементами світловідбивання, страхувального каната, запобіжного верхолазного пристрою, уловлювача з вертикальним канатом, огородження, захисної сітки, знаків безпеки тощо, верхолазного спорядження, яке використовується разом з вищезазначеними засобами захисту; - проходити в установленому порядку медичний огляд.

Допуск на будівельний майданчик сторонніх осіб або працівників, не зайнятих на роботах на даній території, а також осіб, які перебувають у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння, забороняється.

Особи, що знаходяться на території будівельного майданчика, в виробничих та санітарно-побутових приміщеннях, а також на робочих місцях і ділянках робіт зобов'язані виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку

Засоби колективного та індивідуального захисту, технологічну оснастку використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані та проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

Інструменти, пристрої, засоби підмощування, які використовуються під час виконання робіт на висоті, повинні відповідати вимогам чинного законодавства.

Визначення небезпечних зон виконується відповідно до нормативної документації. Розстановку попереджувальних знаків виконує підрядна організація.

Вимоги до експлуатації електрообладнання.

Пристрій і експлуатація електроустановок повинні здійснюватися відповідно до: « Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правил улаштування електроустановок»; « Правил експлуатації електрозахисних засобів»

Розведення тимчасових електромереж напругою до 1000 В, які використовуються для електропостачання об'єктів будівництва, необхідно виконати ізольованими проводами або кабелями на опорах або конструкціях, розрахованих на відповідну механічну міцність при прокладанні по них проводів і кабелів на висоті над рівнем землі і настилі не менше, м: 2,5 - над робочими місцями; 3,5 - над проходами; 6,0 - над проїздами.

Штепсельні розетки на номінальні струми до 20 А, призначені для ручного електроінструменту, що застосовуються поза приміщеннями, повинні бути обладнані пристроями захисного відключення з струмом спрацьовування не більше 30 мА.

Роботи по обслуговуванню обладнання і механізмів виробляються з виконанням вимог інструкцій і вказівок з техніки безпеки для даного обладнання. Все технологічне обладнання повинно бути надійно заземлено згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.21. Комунікації повинні бути заземлені від статичної електрики згідно з ГОСТ 12.1.018. При роботі з електрообладнанням повинні виконуватися вимоги ГОСТ 12.2.007.0*.

Забезпечення вимог пожежної безпеки.

Роботи з монтажу плити  повинні проводитися з дотриманням вимог правил пожежної безпеки. Місце проведення робіт повинно бути забезпечене первинними засобами пожежогасіння. Для гасіння пожеж на початкових стадіях в якості первинних засобів пожежогасіння слід використовувати пожежну кошму, пожежні покривала або пісок, а також водні, водопінні, водоаерозольні, порошкові або газові вогнегасники, що відповідають вимогам ДСТУ 3675. Пожежна безпека на будівельному майданчику забезпечується відповідно до вимог: «Норм визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою»;  «Інструкції з охорони праці про заходи щодо пожежної безпеки».

На об'єкті призначається особа, відповідальна за виконання працівниками правил пожежної безпеки на будівельному майданчику. Працівники допускаються до роботи тільки після інструктажу з пожежної безпеки, а в разі зміни специфіки роботи - після позачергового інструктажу. На території будівельного майданчика куріння заборонено.

Проходи до технічних засобів пожежогасіння повинні бути вільними і позначеними відповідними знаками. Об'єкт повинен бути забезпечений первинними засобами пожежогасіння, засобами контролю та оперативного оповіщення у разі виникнення надзвичайної ситуації. Шляхи евакуації повинні бути вільними від сторонніх предметів і якомога коротше до евакуаційних виходів. Евакуаційні виходи, шляхи евакуації повинні бути позначені знаками пожежної безпеки. На період перебування людей на будівельному об'єкті забороняється закривати на замки дверей евакуаційних виходів. Шляхи евакуації повинні бути обладнані автоматичними аварійними лампами світла. Евакуацію людей на будівельних лісах під час пожежі виконується за інвентарними сходах або при можливості через найближчий віконний отвір.

Вимоги до засобів колективного та індивідуального захисту.

Засоби захисту працівників повинні забезпечувати запобігання або зменшення дії небезпечних і шкідливих виробничих факторів, відповідати вимогам стандартів, технічної естетики та ергономіки. Експлуатація засобів колективного та індивідуального захисту дозволяється за умов:

- наявності технічної документації (документів з експлуатації) з відміткою служби (відділу) технічного контролю виробника;

- своєчасного проведення необхідних експлуатаційних випробувань, якщо це вимагається нормативно-технічною документацією виробника;

- проведення щоденного огляду стану засобів захисту перед початком робіт на відсутність пошкоджень і дефектів, які можуть погіршувати їх захисні властивості.

Типи, перелік необхідних засобів захисту та порядок безпечного виконання робіт на висоті зазначаються у наряді.

Засоби захисту приводяться в готовність до початку роботи. При цьому перевіряється їх стан та відповідність документам з експлуатації виробників. Засоби захисту розміщуються в приміщеннях об'єктів, підрозділів, дільниць або в складах інвентарного майна бригад відповідно до прийнятої на підприємстві системи організації експлуатації, норм комплектування та місцевих умов.

Засоби індивідуального захисту від падіння з висоти проходять оцінку відповідності згідно з Технічним регламентом з підтвердженням відповідності. До засобів захисту належать: пояси запобіжні;  каски з підборідником;  жилети з елементами світловідбивання;  запобіжні верхолазні пристрої;  огорожі, захисні сітки, знаки безпеки тощо;  респіратор;  захисні окуляри; рукавички. Особи, що проводять вогнезахисну обробку засобом, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.0: спецодягом згідно за ГОСТ 27574, ГОСТ 27575, шкіряним взуттям за ГОСТ 12.4.162, брезентовими рукавицями.

Перед початком роботи на висоті необхідно переконатися в міцності опор, до яких буде кріпитися стропувальний фал для подальшого кріплення до нього - запобіжного поясу працівника. Він повинен забезпечувати зусилля, яке може виникнути при падінні людини.

По закінченню роботи, засоби захисту необхідно очистити від бруду, просушити, протерти металеві деталі, а деталі зі шкіри - змастити жиром, розташувати їх в місцях зберігання. Засоби захисту слід зберігати і перевозити з дотриманням умов, які забезпечують виконання вимог виробників. Вони повинні бути захищені від механічних пошкоджень, зволоження, забруднення, впливу мастил, бензину, кислот, лугів і розчинників, а також від прямої дії сонячних променів і тепловипромінювання пристроїв, які виділяють тепло.

Відповідальній особі, що видає засоби захисту необхідно вести Журнал обліку та зберігання засобів захисту (встановленої форми). У разі виявлення непридатних для застосування засобів захисту їх необхідно вилучити з експлуатації.

Вимоги до поясів запобіжних.

Пояси запобіжні мають відповідати вимогам стандартів і технічним умовам на пояси конкретних конструкцій. Безпосередньо на кожному поясі наносяться: товарний знак підприємства-виробника;  розмір і тип поясу;  дата виготовлення;  позначення стандарту або технічних умов; відмітки про проведення періодичних випробувань;  клеймо СТК; інвентарний номер.

Усі запобіжні пояси, які знаходяться в експлуатації, повинні мати інвентарні номери. Допускається використовувати заводські номери як інвентарні. Перед початком роботи і під час застосування контролюється стан поясів та приладдя до них згідно з вимогами чинного законодавства та технічної документації (документів з експлуатації) виробників.

При роботах на висоті не дозволяється використовувати запобіжні пояси та приладдя до них, у яких:

- відсутні відмітки про проведення періодичних випробувань;

- є порушення цілісності металевих деталей, які знижують їх міцність;

- порушено нормальне функціонування їх деталей, яке може привести до відмови в їх роботі;

- є порушення швів у вузлах з'єднання, розірвані нитки у структурі стрічок та канатів, надрізи, розплітання, пропалювання, промаслювання на синтетичних стрічках та канатах та інші дефекти, які знижують їх міцність;

- замикає пристрій (пряжка) запобіжного поясу має таку конструкцію, яка може привести до невірного або неповного його закривання або випадкового розстібання.

При виконанні робіт необхідно встановлювати найкоротшу довжину запобіжного стропа. У запобіжному поясі довжина страхувального стропа вибирається таким чином, щоб висота вільного падіння людини не перевищувала 0,5 м. Запобіжний строп кріпиться до стійки будівельних лісів, якщо кріплення запобіжного стропа для виконання робіт утруднено тоді майстер або виконавець робіт повинен вказати працівникові надійну опору кріплення стропа запобіжного поясу.

Не дозволяється: самостійно ремонтувати вилучені з експлуатації запобіжні пояси та приладдя до них;  використовувати пояси та приладдя не за призначенням;  використовувати пояси та приладдя, які піддавалися динамічному навантаженню (ривку), що виникає на них у момент зупинки падіння працівника; вносити будь-які зміни в конструкцію поясів та приладдя без погодження з виробником.

Не допускається експлуатація запобіжних поясів та приладдя до них без проходження один раз за 6 місяців статичним випробуванням навантаженням 4000 Н протягом 5 хвилин за методикою, наведеною в документах з експлуатації виробників. Випробування проводить організація має ліцензію на ці види робіт зі складанням акту результатів випробувань.

Вимоги до касок захисних промислових

Внутрішня оснастка і підборідний пасок мають бути знімними і мати пристрій для кріплення до корпусу каски. Підборідний пасок має регулюватися по довжині, а спосіб його кріплення повинен забезпечувати можливість його швидкого роз'єднання. Корпус каски не  повинен  деформуватися  та  змінювати свої міцностні властивості після дії на нього хімічно агресивних речовин та води. Внутрішня поверхня корпусу каски, а також зовнішня і внутрішня поверхні оснастки мають бути гладко оброблені, а краї та кромки - притуплені. Зовнішня поверхня корпусу каски має бути гладенькою без тріщин та бульбашок.

Конструкція каски має дозволяти максимальне регулювання внутрішньої оснастки всередині корпусу каски та не заважати носінню коригуючих окулярів та інших засобів індивідуального захисту.

Каски повинні зберігати свої захисні властивості протягом установленого терміну експлуатації, який визначається документами з експлуатації виробника на конкретний тип каски. Слід замінити на нові, каски, які мають пошкодження корпусу або порушення цілісності внутрішньої оснастки, а також каски, які підпали під удар. Каски не підлягають ремонту.

Каски підлягають щоденному огляду з метою виявлення дефектів перед початком роботи, а також контролю за їх станом протягом всього терміну експлуатації відповідно до вимог документів з експлуатації виробника. Каски не підлягають ремонту.

Вимоги до будівельних лісів.

Ліси висотою більше 4 м допускаються до експлуатації тільки після прийняття їх комісією та оформлення акту приймання лісів. Прийом лісів в експлуатацію виконує комісія, що призначається наказом керівника підприємства. Комісію повинен очолювати інженерно-технічний працівник, також до складу комісії повинен входити інженер з охорони праці. Працювати з лісів дозволяється тільки після затвердження акту приймання цих лісів в експлуатацію.

При прийомі лісів в експлуатацію повинні перевірятися: наявність зв'язків і кріплень, що забезпечують стійкість, міцність вузлів закріплення окремих елементів; справність робочих настилів і огороджень;  вертикальність установки стійок; надійність опорних майданчиків; наявність заземлення.

Кривизна стійок повинна бути не більше 1,5 мм на 1 м довжини.

На час монтажу і демонтажу будівельних лісів необхідно виконати огородження небезпечної зони. Небезпечна зона повинна бути позначена сигнальним огородженням.

Для переходу монтажників з однієї конструкції на іншу можна використовувати трапи. Трапи повинні мати огорожу і бути виготовлені з металу або пиломатеріалів хвойної породи першого і другого сортів. Трап повинен мати ухил не більше 1:3. Трап повинен закріплюватися за поперечки будівельних лісів. Прогин трапа при максимальному навантаженні не повинен перевищувати 20 мм. Ширина трапа повинна бути не менше 600 мм, трапи повинні мати поручні і закраїни, висота поручня повинна бути 1000 мм, закраїни не менше 150 мм, відстань між стійок поручнів не більше 2000 мм.

Проходи до будівлі повинні мати захисні козирки та суцільну бокову обшивку - для захисту працівників від предметів, які можуть випадково впасти зверху.  Для переходу працівника з ярусу на ярус будівельних лісів необхідно встановити інвентарні драбини і платформи з люками.

До початку робіт з розбирання будівельних лісів відповідальний керівник робіт повинен оглянути конструкції які підлягають розбиранню, ознайомити робітників, що беруть участь з можливими небезпеками і дати вказівки по послідовності, способу розбирання і заходам безпеки при виконанні робіт.

Вимоги до карабінів.

Міцність карабінів повинна бути не менше 22 кН в поздовжньому напрямку. Карабіни повинні відповідати вимогам і експлуатуватися відповідно до документів з експлуатації виробників. У карабіні повинен бути запобіжний пристрій, що виключає його випадкове розкриття. Засувка і запобіжник карабіна повинні закриватися автоматично. Дозволяється застосовувати карабіни з запобіжниками у вигляді муфт, які нагвинчуються або насуваються під дією пружини, фіксуючи засувку в закритому положенні.

Діаметр прутка, з якого виготовлений карабін типу «вушко», має бути не менше 10 мм, а величина розкриття засувки (зев) - не менше 18 мм.

В процесі експлуатації при щоденному візуальному контролі карабіни підлягають відбракування при наявності дефектів і несправностей, що знижують їхню механічну міцність або можуть призвести до відмови в роботі або травмування працівників: неможливості відкриття засувки однією рукою; відсутності запобіжного пристрою, що виключає випадкове розкриття карабіна;  механічних дефектів (тріщин, деформацій, задирок, гострих кромок, зламів і т.д.);  порушень в роботі засувки або запобіжника; знос елементів карабінів у місцях найбільшого тертя більше ніж на 10% від площі первісного перетину; після динамічного навантаження, що виникає на карабінах, в результаті падіння працівника з висоти, якщо карабін використовувався в страхувальному ланцюжку.

Контроль працездатності карабіна проводиться віджимом засувки в крайнє відкрите положення з наступним різким відпусканням. Засувка (при відкритому положенні запобіжника) повинна закриватися під дією пружини без заїдань. Зусилля, необхідне для розкриття карабінів, повинне бути не менше 29,4 Н і не більше 78,4 Н.

Охорона навколишнього природного середовища.

При монтажі проходки необхідно керуватися положеннями по забрудненню стічних вод, повітря і навколишнього природного середовища. Не допускати потрапляння матеріалів в каналізацію, усувати розливи рідких матеріалів, утилізацію відходів проводити відповідно до існуючих норм.

Вміст шкідливих речовин у викидах вентиляційних установок в атмосферне повітря не повинен перевищувати норм ГДК, встановлених для підприємств. Для захисту атмосферного повітря від забруднень шкідливими речовинами повинні бути передбачені заходи щодо герметизації ємностей при зберіганні, а також герметичне виконання використовуваного обладнання.

Знищення виробничих відходів здійснюють відповідно до існуючих норм. Допускається ємності із залишками висохлих матеріалів, а також обрізки плит утилізувати зі звичайними побутовими відходами і будівельним сміттям.

# Специфікація матеріалів

| № п/п | Найменування матеріалу | Тип, марка позначення | Од. виміру | Кількість з урахуванням втрат | Площа, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вогнезахист |
| 1 | Плита | «Ammokote SW» | м2 |  |  |
| 2 | Вогнезахисний засіб | «Ammokote MF-180» | кг |  |  |
| 3 | Клей | «Ammokote КС» | кг |  |  |
| Захисний шар |
| 4 | Фарба | ХХХХХ | кг |  |  |

Додаток 1

Креслення об'єкта вогнезахисту

Додаток 2

Копія Сертифіката відповідності системи конструктивного вогнезахисту «Ammokote SCS-B»

Додаток 3

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи системи конструктивного вогнезахисту «Ammokote SCS-B»

Додаток 4

Копія Регламенту робіт з вогнезахисту із застосуванням системи конструктивного вогнезахисту «Ammokote SCS-B»

Додаток 5

Копія кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника