Проект

проведення вогнезахисних робіт з монтажу

муфти вогнезахисної «AMMOKOTE FC-180»

на об'єкті: назва і місцезнаходження об'єкту, де виконуються роботи з вогнезахисту

2018

НАЗВА І МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТУ, ДЕ ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ З ВОГНЕЗАХИСТУ

Проект

проведення вогнезахисних робіт з монтажу

муфти вогнезахисної «AMMOKOTE FC-180»

ХХ/ХХ-ППР

Директор організації-розробника ППР							ПІБ

Інженер-проектувальник у частині							ПІБ

дотримання вимог пожежної безпеки

щодо об'єктів будівництва

Зміст

| Нормативні посилання Вихідні дані для проектування (додатки)…………………………………………… Технічне завдання на розробку Проекту проведення робіт з вогнезахисту…. Пояснювальна записка………………………………………………………… Загальні положення…..………………………………………………….......... Технічне рішення………...……………………………………………………. Обґрунтування застосування та характеристики муфти «Ammokote FС-180» Опис вогнезахисної муфти………………………………………………………….... Показники вогнезахисної ефективності………...…………………………….. Умови монтажу муфти…………………………………….…………………… Умови та термін експлуатації …………….………………………………….... Зберігання та транспортування ………...………………….……......……….… Інформація про виробника ……………………………………………………... Розрахункова частина..………………………………………………………….. Вихідні дані …………....………………………………………………………… Розрахунок витрати ………….……………… ...……………………………….. Порядок виконання робіт з вогнезахисту ……...……………………………… Підготовка муфти до монтажу ………………………………………………… Підготовка поверхні конструкцій... …………………………………………… Монтаж муфти…. ……………………..….…………………………………….. Контроль якості та обслуговування покриття ………………………………... Охорона праці та техніка безпеки……………………………………………… Специфікація матеріалів………………………………………………………… Додатки. 1. Креслення об'єкта вогнезахисту 2. Копія Сертифіката відповідності муфти «Ammokote FС -180» 3. Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи муфти «Ammokote FС -180» 4. Копія Регламенту робіт з вогнезахисту із застосуванням муфти «Ammokote FС -180» 5. Копія кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника |  |
| --- | --- |

# Нормативні посилання

| ТУ У 20.3–39875591–001:2015 | Засоби вогнезахисні. Средства огнезащитные. Fireproofing coatings. «Ammokote». |
| --- | --- |
| ДБН В.1.1-7:2016 | Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні положення |
| ДБН А.3.1-5:2016 | Організація будівельного виробництва. |
| ДБН А.3.2-2-2009 | Охорона праці і промислова безпека в будівництві Основні положення |
| ДБН В.2.5-64:2012 | Внутрішній водопровід та каналізація |
| ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 | Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб |
| ДСТУ 3675-98 | Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань. |
| ГОСТ 12.1.007-76 | ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки). |
| ГОСТ 12.1.044-89* | ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежо вибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення). |
| ГОСТ 12.1.018-93 | ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования. (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги). |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | ССБТ. Издания электротехнические. Общие требования безопасности. (ССБП. Видання електротехнічні. Загальні вимоги безпеки). |
| ГОСТ 12.3.002-75 | ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки). |
| ГОСТ 12.4.162-85 | ССБТ. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования и методы испытаний. (ССБП. Взуття спеціальне з полімерних матеріалів для захисту від механічних дій. Загальні технічні вимоги та методи випробувань). |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища). |
| ГОСТ 27574-87 | Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия. (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови). |
| ГОСТ 27575-87 | Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия. (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови). |
| НПАОП 0.00-1.01-07 | Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів |
| ДНАОП 0.00-1.21-98 | Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. |
| НПАОП 0.00-1.36-03 | Правила будови і безпечної експлуатації підйомників. |
| НПАОП 0.00-4.01-08 | Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. |
| ПУЕ | Правила улаштування електроустановок |

Вихідні дані для проектування (Додатки)

| № Додатку | Найменування | Стор. |
| --- | --- | --- |
|  | Креслення об'єкта вогнезахисту |  |
|  | Копія Сертифіката відповідності муфти «Ammokote MF-180» |  |
|  | Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи муфти «Ammokote MF-180» |  |
|  | Копія Регламенту робіт з вогнезахисту із застосуванням муфти «Ammokote MF-180» |  |
|  | Копія кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника |  |

Реквізити розробника та замовника Проекту

Розробник Проекту

Назва організації _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Юридична адреса ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Замовник Проекту

Назва організації ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Юридична адреса ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1 Технічне завдання на розробку Проекту проведення робіт з вогнезахисту

1.1 Назва організації-замовника ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.2 Назва і місцезнаходження об'єкту, де виконуються роботи з вогнезахисту ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.3 Підстава для виконання вогнезахисних робіт:

Підвищення класу вогнестійкості місць проходу полімерних труб крізь огороджувальні конструкції у будинку I ступеня вогнестійкості згідно з договором ХХ/ХХ-ХХ від ХХ.ХХ.18 р. та цим технічним  завданням.

Найменування і необхідні межі вогнестійкості конструкцій

| № п\п | Найменування полімерних труб з вказанням діаметру | Межа вогнестійкості | Кількість, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Комплекти креслень робочої документації:

| марка | шифр |
| --- | --- |
| СО | 342/16-СО-1,2, 342/16-СО-3, 342/16-СО-4,5, 342/16-СО-6 |
| СВ | 342/16-СВ-1,2, 342/16-СВ-3, 342/16-СВ-4,5, 342/16-СВ-6 |
| СД | 342/16-СД-1,2, 342/16-СД-3, 342/16-СД-4,5, 342/16-СД-6 |
| СКС | 342/16–СКС-1,2, 342/16–СКС-3, 342/16–СКС-4,5, 342/16–СКС-6 |
| СПДЗ | 342/16-СПДЗ-1,2, 342/16-СПДЗ-3, 342/16-СПДЗ-4,5, 342/16-СПДЗ-6 |

1.4 Перелік робіт з вогнезахисту:

| № п\п | Найменування робіт | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж муфти «Ammokote FC-180/110» | шт | 25 |

1.5 Умови експлуатації вогнезахисного покриття на об'єкті

| Вплив атмосферних умов | приміщення закритого типу |
| --- | --- |
| Вологість навколишнього середовища | до 80 % |
| Температурний режим експлуатації | 5 ÷ + 40 °С |
| Наявність агресивних впливів | відсутні |

1.6 Додаткова інформація

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.7 Терміни виконання: протягом 30 календарних днів з моменту підписання договору.

1.8 Вимоги до виконання роботи: роботи повинні бути виконані протягом зазначеного терміну, відповідно до цього технічного завдання з дотриманням правил і заходів безпеки праці.

2 Пояснювальна записка

2.1 Загальні положення

Вогнезахист об'єктів - це комплекс протипожежних заходів, який заснований на використанні матеріалів, що запобігають загорянню, перешкоджають поширенню вогню та підвищують вогнестійкість будівельних конструкцій.

Проходи полімерних труб - один з основних шляхів поширення вогню і продуктів горіння між поверхами і приміщеннями у будівлі. У п.9.1, та п.10.8 ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» містяться вимоги до обов'язкового вогнезахисту проходів полімерних труб: «При проходженні труб з полімерних матеріалів крізь стіни та міжповерхові перекриття мають бути застосовані гільзи прохідні вогнезахисні згідно з ДБН В.1.1-7:2016» «При проходженні труб з полімерних матеріалів крізь стіни та міжповерхові перекриття мають бути застосовані гільзи прохідні вогнезахисні згідно з ДБН В.1.1-7:2016». Такі ж вимоги містяться у п.5.2.10 ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 «Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб», де йдеться про те, що  «При перетинанні трубопроводами з полімерних матеріалів протипожежних перешкод (стін, перегородок, перекриттів) межа вогнестійкості труби у прохідному комплекті повинна відповідати вимогам 4.18 ДБН В.1.1-7-2002.»

Таким чином, вогнезахист трубопроводів з полімерних матеріалів завжди розглядається разом з вогнезахистом несучих та огороджувальних конструкцій, що забезпечують геометричну стійкість будівлі, і є одним з основних елементів системи пожежної безпеки об'єкта в цілому.

Протипожежні муфти застосовуються в будівлях будь-якого призначення (житлові будинки, готелі, офіси, торгові центри, аеропорти і вокзали, промислові підприємства) для вогнезахисту вузлів перетину огороджувальних конструкцій з горючими полімерними трубами (PP, PE, PVC) каналізації, опалення, холодного і гарячого водопостачання.

Вогнезахисна муфта «Ammokote FC-180» для проходок пластикових труб (далі - муфта) застосовується для ущільнення місць проходу полімерних труб систем внутрішньої каналізації, водопостачання та ливнестоків крізь протипожежні перешкоди та огороджувальні конструкції, до яких висуваються вимоги з вогнестійкості.

Муфта встановлюється на труби (як вертикальні, так і горизонтальні) виготовлені з поліпропілену, полівінілхлориду та поліетилену для забезпечення нормованого класу вогнестійкості стін, перегородок, перекриттів та інших огороджувальних конструкцій, а також для запобігання поширенню вогню та диму крізь місця проходу трубних комунікацій.

Цей Проект проведення робіт з вогнезахисту розроблено з метою підвищення класу вогнестійкості місць проходження полімерних труб в блоках 1-5 через перешкоди (монолітні залізобетонні стіни і перекриття, стіни і перегородки з газоблоків і цегли, тощо) з нормованою EI150 межею вогнестійкості (проходка).

Для підвищення класу вогнестійкості проходів полімерних труб до показників, що вимагаються (п 1.3), застосовано муфти «Ammokote FC-180».

2.2 Технічне рішення

На підставі аналізу технічної документації проекту (Додатки цього Проекту) і відповідно до технічного завдання пропонується вогнезахисна обробка місць проходження полімерних труб муфтами «Ammokote FC-180».

- Обґрунтування застосування та характеристики

системи конструктивного вогнезахисту «Ammokote FC-180»

  - Опис муфти

Муфта (рис. 3.1) є самоспрацьовуючим виробом, який складається з металевого корпусу та вкладишу з терморозширювального полімерного матеріалу.

Рис. 3.1 – Зовнішній вид вогнезахисної муфти «Ammokote FC-180».

Корпус муфти є роз'ємним із замковим з'єднанням та виготовляється з нержавіючої жаростійкої сталі. Вкладиш виготовляється з терморозширювальної вогнезахисної стрічки.

Принцип дії муфти заснований на здатності вогнезахисного матеріалу, з якого складається вкладиш, до термічного розширення (спучування) в умовах пожежі. У результаті утворюється коксовий шар, що заповнює всю внутрішню поверхню муфти та отвір в огороджувальній конструкції, через який проходять труби. Таким чином утворюється перешкода для поширення вогню і диму у сусідні приміщення.

Таблиця 3.1. Технічні характеристики муфти

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Зовнішній вигляд | Роз'ємний металевий корпус з матеріалом, що терморозширюється |
| Товщина терморозширювального матеріалу, не менше | 4 |
| Ширина виробу, не менше, мм | 20 |
| Коефіцієнт лінійного розширення, мм, не менше | 10 |
| Клас вогнестійкості огороджувальної конструкції, не менше | EI 180 |

  - Показники вогнезахисної ефективності

Згідно з Сертифікатом відповідності муфта забезпечує клас вогнестійкості EI 180 проходок полімерних труб (з поліпропілену, полівінілхлориду та поліетилену з зовнішніми діаметрами від 20 мм до 110 мм) крізь огороджувальні конструкцій, до яких висуваються вимоги з вогнестійкості.

3.3 Умови монтажу

Муфта монтується при температурі від мінус 20 °С до  40 °С і вологості повітря до 100 %.

3.4 Умови та термін експлуатації

Муфти «Ammokote FC-180» дозволяється експлуатувати в закритих приміщеннях з природною вентиляцією без штучно регульованих кліматичних умов, де коливання температури і вологості повітря істотно менше, ніж на відкритому повітрі (відсутність впливу атмосферних опадів, прямого сонячного випромінювання та суттєве зменшення або відсутність конденсації вологи), при температурах від мінус 20 °С до 60 °С (від 253 К до 333 К) та вологості повітря не вище 90% (кліматичне виконання для застосування по ГОСТ 15150 - У3.1).

Термін експлуатації муфти забезпечується корозійностійкими властивостями металевого корпусу та стійкістю матеріалу вкладишу до дії умов навколишнього середовища та відповідає терміну служби конструкції або труби, на яку вона змонтована. При дотриманні умов експлуатації, транспортування та зберігання термін служби муфти складає не менше 15 років

  - Зберігання та транспортування

Транспортування муфт здійснюється усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту, в умовах, що забезпечують збереження упаковки від пошкоджень.

Муфти повинні зберігатися відповідно повинні відповідати умовам 2 по ГОСТ 15150 (зберігання в закритих або інших приміщеннях з природною вентиляцією при температурі від 5 °С до 30 °С (від 278 К до 303 К) та середньомісячній відносній вологості повітря не більше 70 %.

Термін зберігання муфт – 36 місяців з дня виготовлення.

  - Інформація про виробника засобу

Назва організації: ТОВ «Ковлар Груп»

Юридична адреса:  04116, Україна, м. Київ, вул. Старокиївська 10Г, БЦ Вектор, а/я 27

+38 (044) 331 24 30, info@kovlargroup.com

- Розрахункова частина

  - Вихідні дані

Муфта є цілісним виробом, готовим до застосування, і встановлюється на трубу згідно рекомендацій Регламенту робіт з вогнезахисту із застосуванням муфти «Ammokote FC-180» (Додаток 4).

Муфта виробляється 4-х типорозмірів та в залежності від відповідного зовнішнього діаметру труби застосовується з наступним умовним позначенням:

- для труб зовнішнім діаметром від 20 до 25 мм – «Ammokote FC-180/25»;

- для труб зовнішнім діаметром від 26 до 50 мм – «Ammokote FC-180/50»;

- для труб зовнішнім діаметром від 51 до 75 мм – «Ammokote FC-180/75»;

- для труб зовнішнім діаметром від 76 до 110 мм – «Ammokote FC-180/110».

Дозволяється використання муфт з умовним позначенням «Ammokote FC-180/50» для ущільнення проходу труб з зовнішнім діаметром до 50 мм та муфт з умовним позначенням «Ammokote FC-180/110» для труб з зовнішнім діаметром від 51 до 110 мм.

На огороджувальну конструкцію встановлюються дві муфти – по одній з кожного боку проходу полімерних труб. Для вогнезахисту проходів ливнестоків можливе використання однієї вогнезахисної муфти.

4.2  Розрахунок витрати матеріалів

Таблиця 4.1. Розрахунок витрати муфт «Ammokote FC-180» та елементів кріплення

| № п\п | Найменування полімерних труб з вказанням діаметру | Найменування муфти з вказанням діаметру | Межа вогнестійкості | Кількість муфт, шт | Найменування елементів кріплення | Кількість елементів кріплення, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC | «Ammokote FC-180/110» | EI180 | 25 | Анкер металевий забивний | 100 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

- Порядок виконання робіт з вогнезахисту

5.1.	Підготовка муфт до монтажу та проходження вхідного контролю

Муфти поставляються упакованими в поліетиленові пакети, які пакуються в картонні коробки. До кожної муфти додається маркувальний ярлик, а кожна одиниця пакування маркується етикеткою, виконаною друкарським способом із зазначенням:

- підприємства-виробника та його товарного знаку;

- найменування і марки матеріалу;

- дати виготовлення;

- номера партії;

- позначення ТУ.

Перед початком монтажу муфти проводиться вхідний контроль продукції, який полягає в зовнішньому огляді виробу, перевірці відповідності терміну придатності, цілісності упаковки та супровідних документів: Сертифікату відповідності, «Паспорта якості» виробника.

5.2 Підготовка полімерних труб та місця установки вогнезахисного засобу

Поверхня полімерних труб та місце огороджувальній конструкції, на яке буде монтуватися муфта, повинні бути очищені від забруднень та пилу які заважають щільній та відцентрованій їх установці. Очищення поверхні здійснюють скребками, щітками або іншими методами; видалення пилу й сміття – щітками, ганчір'ям або шляхом обдування стисненим повітрям.

  - Монтаж муфти

Муфти монтуються на поверхні як вертикально так і на горизонтально орієнтованих огороджувальних конструкціях та протипожежних перешкодах, шляхом кріплення сталевими чи латунними: анкерами, дюбелями з болтовим з’єднанням та різьбовими стержнями (шпильками). Довжина анкера (дюбеля) повинна бути не менше 24 мм, а його діаметр не менше 6 мм. Забороняється виконувати монтаж муфт за допомогою елементів кріплення, які мають у своєму складі пластмасові або алюмінієві деталі.

Перед монтажем розстебнути замок муфти, одягнути муфту на трубу, стягнути корпус муфти замком та зафіксувати з максимальним примиканням до огороджувальної конструкції.

Відмітити місця кріплення на конструкції та просвердлити отвори на відповідну глибину. Закріпити муфту за допомогою обраних елементів кріплення.

Допускається монтаж муфти із заглибленням у огороджувальну конструкцію  не більше  ніж на 20 мм з подальшим муруванням муфти в отворі цементно-піщаним розчином марки М-75. При цьому варіанті кріплення дозволяється відігнути усі кріпильні пластини муфти приблизно на 45(. Остаточне фіксування муфти відбувається після висихання цементно-піщаного розчину.

У місцях, передбачених Проектом проведення робіт з вогнезахисту, розміщуються таблички із зазначенням вогнезахисних муфт, які були застосовані, найменуванням підрядника, який проводив монтаж, а також датою проведення вогнезахисних робот.

- Контроль якості та обслуговування муфти

Контроль якості установки муфт здійснюється після їх монтажу, а у випадку застосування муфти у заглибленому варіанті після 7-8 днів остаточній фіксації муфти цементно-піщаним розчином.

Оцінка відповідності виконаних робіт з вогнезахисту здійснюється комісією, яка збирається Замовником робіт.  Контроль якості виконаних робіт проводиться в два етапи:

1) вивчення технічної документації з метою отримання вихідних даних для проведення оцінки відповідності виконаних вогнезахисних робіт;

2) візуальний контроль;

При оцінці відповідності перевіряється наявність наступних документів:

- супровідні документи на вогнезахисний засіб, що включають в себе дані, необхідні для його ідентифікації (накладні, паспорти якості, копії сертифікатів відповідності, Регламент робіт з вогнезахисту);

- журнал вхідного контролю, де реєструються факти надходження муфт на об'єкт і результати їх вхідного контролю (за необхідності);

- журнал виконання робіт з вогнезахисту, що містить записи про виконавців і виконані роботи.

При візуальному контролі визначається якість монтажу муфти:

  - наявність маркувальних ярликів;

  - відповідність розмірів;

  - міцність кріплення муфти до огороджувальної конструкції.

Право контролю виконання робіт з вогнезахисту мають представники замовника робіт, органу з оцінки відповідності, розробника Проекту проведення робіт, виробника вогнезахисного засобу, а також центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.

### Результати роботи комісії оформляються відповідним Актом оцінки відповідності вогнезахисту, а при включенні до складу комісії експертів органу з оцінки відповідності, додатково документами, зі встановленим цим органом порядком.

- Охорона праці та техніка безпеки

Характеристика безпеки засобу «Ammokote FC-180»

Матеріали муфти є малотоксичними речовинами (IV клас небезпеки за ГОСТ 12.1.007). За результатами санітарно-епідеміологічної експертизи засіб відповідає санітарному законодавству України (Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-1/22130 від 11.07.2017 р.).

Матеріали муфти є пожежовибухобезпечним речовинами за ГОСТ 12.1.044.

Переміщення і транспортування матеріалів, а також вантажно–розвантажувальні роботи повинні виконуватися відповідно до вимог ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.009 і ГОСТ 12.3.020, а при використанні спеціального обладнання (підйомників, підйомних кранів і т. П.) з дотриманням вимог НПАОП 0.00-1.01 і НПАОП 0.00-1.36.

Вимоги до виконавців робіт з вогнезахисту

Для виконання вогнезахисних робіт допускаються особи, не молодше 18 років і які пройшли:

- медичний огляд відповідно до вимог;

- спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

При організації робіт з вогнезахисту на висоті слід враховувати, що основними небезпечними виробничими факторами під час виконання цих робіт є падіння працівника або падіння предметів. При цьому супутніми можуть бути наступні фактори: пожежна небезпека, дія електричного струму, підвищені рівні запиленості, загазованості повітря, шуму, несприятливі кліматичні умови тощо.

Для створення безпечних умов під час виконання робіт на висоті необхідно:

- забезпечити наявність, міцність і стійкість огороджень, риштувань, настилів, драбин та ін. обладнання;

- забезпечити працівників необхідними засобами захисту та використовувати їх за призначенням;

- виконувати в повному обсязі організаційні та технічні заходи;

- застосовувати технічно справні машини, механізми та пристрої.

Працівники, які виконують роботу на висоті, зобов'язані  знати і виконувати вимоги таких документів та інструкцій: «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» в обсязі виконання робіт та інструкцій з охорони праці, що стосуються їх робіт чи професій. Виконавці робіт з вогнезахисту повинні дбати про особисту безпеку, а також про безпеку оточуючих людей під час виконання будь-яких робіт; виконувати роботи із застосуванням: поясу запобіжного з приладдям, каски з підборідником, жилета з елементами світловідбивання, страхувального каната, запобіжного верхолазного пристрою, уловлювача з вертикальним канатом, огородження, захисної сітки, знаків безпеки тощо, верхолазного спорядження, яке використовується разом з вищезазначеними засобами захисту; - проходити в установленому порядку медичний огляд.

Допуск на будівельний майданчик сторонніх осіб або працівників, не зайнятих на роботах на даній території, а також осіб, які перебувають у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння, забороняється.

Особи, що знаходяться на території будівельного майданчика, в виробничих та санітарно-побутових приміщеннях, а також на робочих місцях і ділянках робіт зобов'язані виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку

Засоби колективного та індивідуального захисту, технологічну оснастку використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані та проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

Інструменти, пристрої, засоби підмощування, які використовуються під час виконання робіт на висоті, повинні відповідати вимогам чинного законодавства.

Визначення небезпечних зон виконується відповідно до нормативної документації. Розстановку попереджувальних знаків виконує підрядна організація.

Вимоги до експлуатації електрообладнання.

Пристрій і експлуатація електроустановок повинні здійснюватися відповідно до: « Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правил улаштування електроустановок»; « Правил експлуатації електрозахисних засобів»

Розведення тимчасових електромереж напругою до 1000 В, які використовуються для електропостачання об'єктів будівництва, необхідно виконати ізольованими проводами або кабелями на опорах або конструкціях, розрахованих на відповідну механічну міцність при прокладанні по них проводів і кабелів на висоті над рівнем землі і настилі не менше, м: 2,5 - над робочими місцями; 3,5 - над проходами; 6,0 - над проїздами.

Штепсельні розетки на номінальні струми до 20 А, призначені для ручного електроінструменту, що застосовуються поза приміщеннями, повинні бути обладнані пристроями захисного відключення з струмом спрацьовування не більше 30 мА.

Роботи по обслуговуванню обладнання і механізмів виробляються з виконанням вимог інструкцій і вказівок з техніки безпеки для даного обладнання. Все технологічне обладнання повинно бути надійно заземлено згідно з вимогами НПАОП 40.1-1.21. Комунікації повинні бути заземлені від статичної електрики згідно з ГОСТ 12.1.018. При роботі з електрообладнанням повинні виконуватися вимоги ГОСТ 12.2.007.0*.

Забезпечення вимог пожежної безпеки.

Роботи з монтажу плити  повинні проводитися з дотриманням вимог правил пожежної безпеки. Місце проведення робіт повинно бути забезпечене первинними засобами пожежогасіння. Для гасіння пожеж на початкових стадіях в якості первинних засобів пожежогасіння слід використовувати пожежну кошму, пожежні покривала або пісок, а також водні, водопінні, водоаерозольні, порошкові або газові вогнегасники, що відповідають вимогам ДСТУ 3675. Пожежна безпека на будівельному майданчику забезпечується відповідно до вимог: «Норм визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою»;  «Інструкції з охорони праці про заходи щодо пожежної безпеки».

На об'єкті призначається особа, відповідальна за виконання працівниками правил пожежної безпеки на будівельному майданчику. Працівники допускаються до роботи тільки після інструктажу з пожежної безпеки, а в разі зміни специфіки роботи - після позачергового інструктажу. На території будівельного майданчика куріння заборонено.

Проходи до технічних засобів пожежогасіння повинні бути вільними і позначеними відповідними знаками. Об'єкт повинен бути забезпечений первинними засобами пожежогасіння, засобами контролю та оперативного оповіщення у разі виникнення надзвичайної ситуації. Шляхи евакуації повинні бути вільними від сторонніх предметів і якомога коротше до евакуаційних виходів. Евакуаційні виходи, шляхи евакуації повинні бути позначені знаками пожежної безпеки. На період перебування людей на будівельному об'єкті забороняється закривати на замки дверей евакуаційних виходів. Шляхи евакуації повинні бути обладнані автоматичними аварійними лампами світла. Евакуацію людей на будівельних лісах під час пожежі виконується за інвентарними сходах або при можливості через найближчий віконний отвір.

Вимоги до засобів колективного та індивідуального захисту.

Засоби захисту працівників повинні забезпечувати запобігання або зменшення дії небезпечних і шкідливих виробничих факторів, відповідати вимогам стандартів, технічної естетики та ергономіки. Експлуатація засобів колективного та індивідуального захисту дозволяється за умов:

- наявності технічної документації (документів з експлуатації) з відміткою служби (відділу) технічного контролю виробника;

- своєчасного проведення необхідних експлуатаційних випробувань, якщо це вимагається нормативно-технічною документацією виробника;

- проведення щоденного огляду стану засобів захисту перед початком робіт на відсутність пошкоджень і дефектів, які можуть погіршувати їх захисні властивості.

Типи, перелік необхідних засобів захисту та порядок безпечного виконання робіт на висоті зазначаються у наряді.

Засоби захисту приводяться в готовність до початку роботи. При цьому перевіряється їх стан та відповідність документам з експлуатації виробників. Засоби захисту розміщуються в приміщеннях об'єктів, підрозділів, дільниць або в складах інвентарного майна бригад відповідно до прийнятої на підприємстві системи організації експлуатації, норм комплектування та місцевих умов.

Засоби індивідуального захисту від падіння з висоти проходять оцінку відповідності згідно з Технічним регламентом з підтвердженням відповідності. До засобів захисту належать: пояси запобіжні;  каски з підборідником;  жилети з елементами світловідбивання;  запобіжні верхолазні пристрої;  огорожі, захисні сітки, знаки безпеки тощо;  респіратор;  захисні окуляри; рукавички. Особи, що проводять вогнезахисну обробку засобом, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.0: спецодягом згідно за ГОСТ 27574, ГОСТ 27575, шкіряним взуттям за ГОСТ 12.4.162, брезентовими рукавицями.

Перед початком роботи на висоті необхідно переконатися в міцності опор, до яких буде кріпитися стропувальний фал для подальшого кріплення до нього - запобіжного поясу працівника. Він повинен забезпечувати зусилля, яке може виникнути при падінні людини.

По закінченню роботи, засоби захисту необхідно очистити від бруду, просушити, протерти металеві деталі, а деталі зі шкіри - змастити жиром, розташувати їх в місцях зберігання. Засоби захисту слід зберігати і перевозити з дотриманням умов, які забезпечують виконання вимог виробників. Вони повинні бути захищені від механічних пошкоджень, зволоження, забруднення, впливу мастил, бензину, кислот, лугів і розчинників, а також від прямої дії сонячних променів і тепловипромінювання пристроїв, які виділяють тепло.

Відповідальній особі, що видає засоби захисту необхідно вести Журнал обліку та зберігання засобів захисту (встановленої форми). У разі виявлення непридатних для застосування засобів захисту їх необхідно вилучити з експлуатації.

Вимоги до поясів запобіжних.

Пояси запобіжні мають відповідати вимогам стандартів і технічним умовам на пояси конкретних конструкцій. Безпосередньо на кожному поясі наносяться: товарний знак підприємства-виробника;  розмір і тип поясу;  дата виготовлення;  позначення стандарту або технічних умов; відмітки про проведення періодичних випробувань;  клеймо СТК; інвентарний номер.

Усі запобіжні пояси, які знаходяться в експлуатації, повинні мати інвентарні номери. Допускається використовувати заводські номери як інвентарні. Перед початком роботи і під час застосування контролюється стан поясів та приладдя до них згідно з вимогами чинного законодавства та технічної документації (документів з експлуатації) виробників.

При роботах на висоті не дозволяється використовувати запобіжні пояси та приладдя до них, у яких:

- відсутні відмітки про проведення періодичних випробувань;

- є порушення цілісності металевих деталей, які знижують їх міцність;

- порушено нормальне функціонування їх деталей, яке може привести до відмови в їх роботі;

- є порушення швів у вузлах з'єднання, розірвані нитки у структурі стрічок та канатів, надрізи, розплітання, пропалювання, промаслювання на синтетичних стрічках та канатах та інші дефекти, які знижують їх міцність;

- замикає пристрій (пряжка) запобіжного поясу має таку конструкцію, яка може привести до невірного або неповного його закривання або випадкового розстібання.

При виконанні робіт необхідно встановлювати найкоротшу довжину запобіжного стропа. У запобіжному поясі довжина страхувального стропа вибирається таким чином, щоб висота вільного падіння людини не перевищувала 0,5 м. Запобіжний строп кріпиться до стійки будівельних лісів, якщо кріплення запобіжного стропа для виконання робіт утруднено тоді майстер або виконавець робіт повинен вказати працівникові надійну опору кріплення стропа запобіжного поясу.

Не дозволяється: самостійно ремонтувати вилучені з експлуатації запобіжні пояси та приладдя до них;  використовувати пояси та приладдя не за призначенням;  використовувати пояси та приладдя, які піддавалися динамічному навантаженню (ривку), що виникає на них у момент зупинки падіння працівника; вносити будь-які зміни в конструкцію поясів та приладдя без погодження з виробником.

Не допускається експлуатація запобіжних поясів та приладдя до них без проходження один раз за 6 місяців статичним випробуванням навантаженням 4000 Н протягом 5 хвилин за методикою, наведеною в документах з експлуатації виробників. Випробування проводить організація має ліцензію на ці види робіт зі складанням акту результатів випробувань.

Вимоги до касок захисних промислових

Внутрішня оснастка і підборідний пасок мають бути знімними і мати пристрій для кріплення до корпусу каски. Підборідний пасок має регулюватися по довжині, а спосіб його кріплення повинен забезпечувати можливість його швидкого роз'єднання. Корпус каски не  повинен  деформуватися  та  змінювати свої міцностні властивості після дії на нього хімічно агресивних речовин та води. Внутрішня поверхня корпусу каски, а також зовнішня і внутрішня поверхні оснастки мають бути гладко оброблені, а краї та кромки - притуплені. Зовнішня поверхня корпусу каски має бути гладенькою без тріщин та бульбашок.

Конструкція каски має дозволяти максимальне регулювання внутрішньої оснастки всередині корпусу каски та не заважати носінню коригуючих окулярів та інших засобів індивідуального захисту.

Каски повинні зберігати свої захисні властивості протягом установленого терміну експлуатації, який визначається документами з експлуатації виробника на конкретний тип каски. Слід замінити на нові, каски, які мають пошкодження корпусу або порушення цілісності внутрішньої оснастки, а також каски, які підпали під удар. Каски не підлягають ремонту.

Каски підлягають щоденному огляду з метою виявлення дефектів перед початком роботи, а також контролю за їх станом протягом всього терміну експлуатації відповідно до вимог документів з експлуатації виробника. Каски не підлягають ремонту.

Вимоги до будівельних лісів.

Ліси висотою більше 4 м допускаються до експлуатації тільки після прийняття їх комісією та оформлення акту приймання лісів. Прийом лісів в експлуатацію виконує комісія, що призначається наказом керівника підприємства. Комісію повинен очолювати інженерно-технічний працівник, також до складу комісії повинен входити інженер з охорони праці. Працювати з лісів дозволяється тільки після затвердження акту приймання цих лісів в експлуатацію.

При прийомі лісів в експлуатацію повинні перевірятися: наявність зв'язків і кріплень, що забезпечують стійкість, міцність вузлів закріплення окремих елементів; справність робочих настилів і огороджень;  вертикальність установки стійок; надійність опорних майданчиків; наявність заземлення.

Кривизна стійок повинна бути не більше 1,5 мм на 1 м довжини.

На час монтажу і демонтажу будівельних лісів необхідно виконати огородження небезпечної зони. Небезпечна зона повинна бути позначена сигнальним огородженням.

Для переходу монтажників з однієї конструкції на іншу можна використовувати трапи. Трапи повинні мати огорожу і бути виготовлені з металу або пиломатеріалів хвойної породи першого і другого сортів. Трап повинен мати ухил не більше 1:3. Трап повинен закріплюватися за поперечки будівельних лісів. Прогин трапа при максимальному навантаженні не повинен перевищувати 20 мм. Ширина трапа повинна бути не менше 600 мм, трапи повинні мати поручні і закраїни, висота поручня повинна бути 1000 мм, закраїни не менше 150 мм, відстань між стійок поручнів не більше 2000 мм.

Проходи до будівлі повинні мати захисні козирки та суцільну бокову обшивку - для захисту працівників від предметів, які можуть випадково впасти зверху.  Для переходу працівника з ярусу на ярус будівельних лісів необхідно встановити інвентарні драбини і платформи з люками.

До початку робіт з розбирання будівельних лісів відповідальний керівник робіт повинен оглянути конструкції які підлягають розбиранню, ознайомити робітників, що беруть участь з можливими небезпеками і дати вказівки по послідовності, способу розбирання і заходам безпеки при виконанні робіт.

Вимоги до карабінів.

Міцність карабінів повинна бути не менше 22 кН в поздовжньому напрямку. Карабіни повинні відповідати вимогам і експлуатуватися відповідно до документів з експлуатації виробників. У карабіні повинен бути запобіжний пристрій, що виключає його випадкове розкриття. Засувка і запобіжник карабіна повинні закриватися автоматично. Дозволяється застосовувати карабіни з запобіжниками у вигляді муфт, які нагвинчуються або насуваються під дією пружини, фіксуючи засувку в закритому положенні.

Діаметр прутка, з якого виготовлений карабін типу «вушко», має бути не менше 10 мм, а величина розкриття засувки (зев) - не менше 18 мм.

В процесі експлуатації при щоденному візуальному контролі карабіни підлягають відбракування при наявності дефектів і несправностей, що знижують їхню механічну міцність або можуть призвести до відмови в роботі або травмування працівників: неможливості відкриття засувки однією рукою; відсутності запобіжного пристрою, що виключає випадкове розкриття карабіна;  механічних дефектів (тріщин, деформацій, задирок, гострих кромок, зламів і т.д.);  порушень в роботі засувки або запобіжника; знос елементів карабінів у місцях найбільшого тертя більше ніж на 10% від площі первісного перетину; після динамічного навантаження, що виникає на карабінах, в результаті падіння працівника з висоти, якщо карабін використовувався в страхувальному ланцюжку.

Контроль працездатності карабіна проводиться віджимом засувки в крайнє відкрите положення з наступним різким відпусканням. Засувка (при відкритому положенні запобіжника) повинна закриватися під дією пружини без заїдань. Зусилля, необхідне для розкриття карабінів, повинне бути не менше 29,4 Н і не більше 78,4 Н.

Охорона навколишнього природного середовища.

Муфта при монтажі та експлуатації не виділяє шкідливих речовин, небезпечних для навколишнього середовища.

Утилізацію використаних муфт необхідно проводити відповідно до існуючих норм, допускається вивозити їх як побутові відходи.

# Специфікація матеріалів

| № п/п | Найменування матеріалу | Тип, марка позначення | Од. виміру | Діаметр | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муфта | Ammokote FC-180/110» | шт | 110 | 25 |
| 2 | Анкер металевий |  | шт | М6 | 100 |

Додаток 1

Креслення об'єкта вогнезахисту

Додаток 2

Копія Сертифіката відповідності муфти «Ammokote FC-180»

Додаток 3

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи муфти «Ammokote FC-180»

Додаток 4

Копія Регламенту робіт з вогнезахисту із застосуванням муфти «Ammokote FC-180»

Додаток 5

Копія кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника